## Omakaal
Lisaks masti omakaalule tuleb arvestada ka isolaatorite omakaalu.
Lisan need mudelisse punktkoormustena
110kV faasi isolaatorkett
ühe taldriku kaal
|  | m110,1 = | 3.5 | kg
|  | m110,kett = | 28 | kg
|  | Q110,kett = | 274.68 | N
330kV faasi isolaatorkett
|  | m330,1 = | 6 | kg
|  | m330,kett = | 48 | kg
|  | Q330,kett = | 470.88 | N

## TUULEKOORMUS 1
Vantidega kandemasti elementidele ja liinidele mõjuv normatiivne tuulekoormus olukorras 1: tuul risti liiniga
|  |  |  | VR= | 21 | m/s |  | Tuule baaskiirus
|  |  |  | Vmean= | 21 | m/s |  | Keskmine tuulekiirus
|  |  |  | ρ= | 1.225 | kg/m3 |  | Õhu tihedus temperatuuril 15 kraadi ja atmosfääri rõhul
|  |  |  | kT = | 0.19 |  |  | Maastikutüübi tegur
|  |  |  | z0 = | 0.05 | m |  | karedusmõõt
|  |  |  | hmin = | 10 | m |  | kõrgus, milleni Vh=Vmin
|  |  |  | Gpol = | 1.15 |  |  | Mehaanilise resonantsi tegur
Raami postidele mõjuv tuulejõud
Eeldan posti ristlõikeks terastoru Ø 323.
Tagavara kasuks eeldan kogu posti pikkusel maksimaalset tuulekoormust.
|  |  |  | h = | 36 | m |  | posti pikkus
|  |  |  | D = | 0.324 | m |  | posti läbimõõt
tuule suunaga risti olev pind
|  |  |  | Aref = | 11.664 | m² |  | = 0,324 · 36
Tuule kiirus kõrgusel h:
|  |  |  | Vh = | 26.2512 | m/s |  | = kT · ln(h / z0) · VR
= 0,19 · ln(36 / 0,05) · 21
dünaamiline tuule surve
|  |  |  | qh = | 422.0898 | N/m² |  | = 1 / 2 · ρ · Vh2
= 1 / 2 · 1,225 · 26,252
iilireaktsiooni tegur
|  |  |  | Gq = | 1.8132 |  |  | = (1 + 2.28 / ln[h / z0])2
= (1+2.28 / ln[36 / 0,05])2
Mehaanilise resonantsi tegur
|  |  |  | Gpol= | 1.15
Jõuteguri Cpost leidmine
|  |  |  | v = | 1.5e-05 | m²/s |  | õhu kinemaatiline viskoossus
|  |  |  | b = | 0.324 | m |  | diameeter
Reinoldsi arv
|  |  |  | Re= | 567026.1865 |  |  | = 0,324 · 26,25 / 0,000015
|  |  |  | k/b= | 0.0006175 |  |  | suhteline karedus
tuule jõutegur ilma vaba otsa mõjuta
|  |  |  | Cpost = | 0.75883 |  |  | = 1.2 + (0.18 · log[10 · k / b]) / (1 + 0.4 · log[Re / 106])
= 1.2+(0.18 · log[10 · 6,18E-04]) / (1+0.4 · log[5,67E+05 / 106])
Postile mõjuv tuulejõu joonkoormus
|  |  |  | QW,Post = | 216.3891 | N/m |  | = qh · Gq · Gpol · Cpost · D
= 422,09 · 1,81 · 1,15 · 7,59E-01 · 0,324
Ümara posti puhul ei pea arvestama suunategurit.
|  |  |  | Qx = | 215.862 | N/m
|  |  |  | Qy = | 15.0945 | N/m
Jäikustalale mõjuv tuulejõud
Eeldan jäikustala ristlõikeks Ø 273
|  |  |  | z = | 14 | m |  | jäikustala kõrgus maapinnast
|  |  |  | D = | 0.273 | m |  | tala läbimõõt
|  |  |  | L = | 15.5 | m |  | Tala pikkus
1. külje pind
|  |  |  | Aref,JT,1 = | 4.2315 | m² |  | = 0,273 · 15,5
Tuule kiirus kõrgusel h:
|  |  |  | Vh = | 22.4828 | m/s |  | = kT · ln(z / z0) · VR
= 0,19 · ln(14 / 0,05) · 21
dünaamiline tuule surve
|  |  |  | qh = | 309.6045 | N/m² |  | = 1 / 2 · ρ · Vh2
= 1 / 2 · 1,225 · 22,482
iilireaktsiooni tegur
|  |  |  | Gq = | 1.973 |  |  | = (1 + 2.28 / ln[z / z0])2
= (1+2.28 / ln[14 / 0,05])2
Mehaanilise resonantsi tegur
|  |  |  | Gpol= | 1.15
Jõuteguri CJT leidmine
|  |  |  | v = | 1.5e-05 | m²/s |  | õhu kinemaatiline viskoossus
|  |  |  | b = | 0.273 | m |  | diameeter
Reinoldsi arv
|  |  |  | Re= | 409187.1514 |  |  | = b · Vh / v
= 0,273 · 22,48 / 0,000015
|  |  |  | k/b= | 732.6007 |  |  | suhteline karedus
tuule jõutegur ilma vaba otsa mõjuta
|  |  |  | CJT = | 2.0235 |  |  | = 1.2 + (0.18 · log[10 · k / b]) / (1 + 0.4 · log[Re / 106])
= 1.2+(0.18 · log[10 · 7,33E+02]) / (1+0.4 · log[4,09E+05 / 106])
Suunategur
|  |  |  | kφ = | 0.004866 |  |  | = cos(radians[86])2
Jäikustalale mõjuv tuulejõu joonkoormus
|  |  |  | QW,JT = | 1.8883 | N/m |  | = qh · Gq · Gpol · CJT · D · kφ
= 309,60 · 1,97 · 1,15 · 2,02 · 0,273 · 0,004866
110kV traaversile mõjuv tuulejõud
Eeldan traaversi ristlõikeks 2xUPE220
|  |  |  | z = | 28 | m |  | traaversi kõrgus maapinnast
|  |  |  | h = | 0.22 | m |  | traversi ristlõike kõrgus
|  |  |  | L = | 23 | m |  | Tala pikkus
1. külje pind
|  |  |  | Aref,1 = | 5.06 | m² |  | = 0,22 · 23
2. külje pinda ei arvesta
Tuule kiirus kõrgusel h:
|  |  |  | Vh = | 25.2485 | m/s |  | = kT · ln(z / z0) · VR
= 0,19 · ln(28 / 0,05) · 21
dünaamiline tuule surve
|  |  |  | qh = | 390.4596 | N/m² |  | = 1 / 2 · ρ · Vh2
= 1 / 2 · 1,225 · 25,252
iilireaktsiooni tegur
|  |  |  | Gq = | 1.8504 |  |  | = (1 + 2.28 / ln[z / z0])2
= (1+2.28 / ln[28 / 0,05])2
Mehaanilise resonantsi tegur
|  |  |  | Gpol= | 1.15
Jõuteguri Ctr110 leidmine
tuule jõutegur ilma vaba otsa mõjuta
|  |  |  | Ctr110,0 = | 2
efektiivsaledus
|  |  |  | λ = | 70
täitetegur
|  |  |  | φ = | 1
Otsa mõju tegur
|  |  |  | Ψλ = | 0.92
Jõutegur
|  |  |  | Ctr110 = | 1.84 |  |  | = Ctr110,0 · Ψλ
= 2,00 · 0,92
Suunategur
|  |  |  | kφ = | 0.004866 |  |  | = cos(radians[86])2
110kV traaversile mõjuv tuulejõu joonkoormus
|  |  |  | QW,tr110 = | 1.6367 | N/m |  | = qh · Gq · Gpol · Ctr110 · h · kφ
= 390,46 · 1,85 · 1,15 · 1,84 · 0,22 · 0,005
330kV traaversile mõjuv tuulejõud
Eeldan traaversi ristlõikeks Trec 250x6
|  |  |  | z = | 36 | m |  | traaversi kõrgus maapinnast
|  |  |  | h = | 0.25 | m
|  |  |  | b = | 0.25 | m |  | traversi ristlõike laius
|  |  |  | L = | 23 | m |  | Tala pikkus
1. külje pind
|  |  |  | Aref,1 = | 5.75 | m² |  | = 0,25 · 23
2. külje pind
|  |  |  | Aref,2 = | 0.0625 | m² |  | = 0,25 · 0,25
Tuule kiirus kõrgusel h:
|  |  |  | Vh = | 26.2512 | m/s |  | = kT · ln(z / z0) · VR
= 0,19 · ln(36 / 0,05) · 21
dünaamiline tuule surve
|  |  |  | qh = | 422.0898 | N/m² |  | = 1 / 2 · ρ · Vh2
= 1 / 2 · 1,225 · 26,252
iilireaktsiooni tegur
|  |  |  | Gq = | 1.8132 |  |  | = (1 + 2.28 / ln[z / z0])2
= (1+2.28 / ln[36 / 0,05])2
Mehaanilise resonantsi tegur
|  |  |  | Gpol= | 1.15
Jõuteguri Ctr330 leidmine
tuule jõutegur ilma vaba otsa mõjuta
|  |  |  | Ctr330,0 = | 2
efektiivsaledus
|  |  |  | λ = | 70 |  |  | = min(70,2 · 23 / 0,25)
täitetegur
|  |  |  | φ = | 1
Otsa mõju tegur
|  |  |  | Ψλ = | 0.92
ümardatud servade mõju
|  |  |  | Ψr = | 0.88 |  |  | (kus r=12 ja b=250)
Jõutegur küljel 1
|  |  |  | Ctr330,1 = | 1.6192 |  |  | = Ctr330,0 · Ψλ · Ψr
= 2,00 · 0,92 · 0,88
Jõutegur küljel 2
|  |  |  | Ctr330,2 = | 1.84 |  |  | = Ctr330,0 · Ψλ
= 2,00 · 0,92
Suunategur küljele 1
|  |  |  | kφ1 = | 0.004866 |  |  | = cos(radians[86])2
Suunategur külele 2
|  |  |  | kφ2 = | 0.99513 |  |  | = cos(radians[4])2
330kV traaversile mõjuv tuulejõu joonkoormus küljel 1
|  |  |  | QW,Tr330,1 = | 1.7336 | N/m |  | = qh · Gq · Gpol · Ctr330,1 · h · kφ1
= 422,09 · 1,81 · 1,15 · 1,62 · 0,25 · 0,005
330kV traaversile mõjuv tuulejõu punktkoormus küljel 2
|  |  |  | QW,TR330,2 = | 100.7217 | N |  | = qh · Gq · Gpol · Ctr330,2 · b · h · kφ2
= 422,09 · 1,81 · 1,15 · 1,84 · 0,25 · 0,25 · 0,995
Piksekaitse kinnitustele mõjuv tuulejõud
Eeldan traaversi ristlõikeks 250x150x5
|  |  |  | z = | 41 | m |  | traaversi kõrgus maapinnast
|  |  |  | h = | 0.25 | m
|  |  |  | b = | 0.15 | m |  | traversi ristlõike laius
|  |  |  | L = | 5 | m |  | Tala pikkus
1. külje pind
|  |  |  | Aref,1 = | 0.75 | m² |  | = 0,15 · 5
2. külje pind
|  |  |  | Aref,2 = | 1.25 | m² |  | = 5 · 0,25
Tuule kiirus kõrgusel h:
|  |  |  | Vh = | 26.7701 | m/s |  | = kT · ln(z / z0) · VR
= 0,19 · ln(41 / 0,05) · 21
dünaamiline tuule surve
|  |  |  | qh = | 438.9417 | N/m² |  | = 1 / 2 · ρ · Vh2
= 1 / 2 · 1,225 · 26,772
iilireaktsiooni tegur
|  |  |  | Gq = | 1.7951 |  |  | = (1 + 2.28 / ln[z / z0])2
= (1+2.28 / ln[41 / 0,05])2
Mehaanilise resonantsi tegur
|  |  |  | Gpol= | 1.15
Jõuteguri CPK leidmine
tuule jõutegur ilma vaba otsa mõjuta
|  |  |  | CPK,0 = | 2
efektiivsaledus
|  |  |  | λ = | 40 |  |  | = min(70; 2 · 5 / 0,25)
täitetegur
|  |  |  | φ = | 1
Otsa mõju tegur
|  |  |  | Ψλ = | 0.85
ümardatud servade mõju
|  |  |  | Ψr = | 0.9 |  |  |  | (kus r=10 ja b=250)
Jõutegur küljel 1
|  |  |  | CPK,1 = | 1.53 |  |  | = CPK,0 · Ψλ · Ψr
= 2,00 · 0,85 · 0,9
Jõutegur küljel 2
|  |  |  | CPK,2 = | 1.53 |  |  | = CPK,0 · Ψλ · Ψr
= 2,00 · 0,85 · 0,9
Suunategur küljele 1
|  |  |  | kφ1 = | 0.004866 |  |  | = cos(radians[86])2
Suunategur külele 2
|  |  |  | kφ2 = | 0.99513 |  |  | = cos(radians[4])2
Piksekaitse kinnitustele mõjuv tuulejõu joonkoormus küljel 1
|  |  |  | QW,Tr330,1 = | 1.0119 | N/m |  | = qh · Gq · Gpol · CPK,1 · b · kφ1
= 438,94 · 1,80 · 1,15 · 1,53 · 0,15 · 0,005
Piksekaitse kinnitustele mõjuv tuulejõu joonkoormus küljel 2
|  |  |  | QW,TR330,2 = | 344.9172 | N/m |  | = qh · Gq · Gpol · CPK,2 · h · kφ2
= 438,94 · 1,80 · 1,15 · 1,53 · 0,25 · 0,995
Vantidele mõjuv tuulejõud (3.taseme vant)
Lihtsustusena eeldan, et kõigi tasemete vastavate
vantide tuule mõjunurk vandi kõõlu suhtes on sama
Vandi ristlõikeks eeldan terastrossi Ø20,1mm. (19kiudu, A=241mm2)(certex.ee)
Eeldan kogu vandi pikkusel maksimaalset tuulekoormust.
|  |  |  | h = | 36 | m |  | vandi kinnituskõrgus
|  |  |  | D = | 0.0201 | m |  | vandi läbimõõt
|  |  |  | L = | 40.59 | m |  | vandi pikkus (mõõdetud mudelist)
tuule suunaga risti olev pind
|  |  |  | Aref = | 0.81586 | m² |  | = 0,0201 · 40,59
Tuule kiirus kõrgusel h:
|  |  |  | Vh = | 26.2512 | m/s |  | = kT · ln(h / z0) · VR
= 0,19 · ln(36 / 0,05) · 21
dünaamiline tuule surve
|  |  |  | qh = | 422.0898 | N/m² |  | = 1 / 2 · ρ · Vh2
= 1 / 2 · 1,225 · 26,252
iilireaktsiooni tegur
|  |  |  | Gq = | 1.8132 |  |  | = (1 + 2.28 / ln[h / z0])2
= (1+2.28 / ln[36 / 0,05])2
Mehaanilise resonantsi tegur
|  |  |  | Gpol= | 1.15
Jõuteguri Cvant leidmine
|  |  |  | v = | 1.5e-05 | m²/s |  | õhu kinemaatiline viskoossus
|  |  |  | b = | 0.0201 | m |  | diameeter
Reinoldsi arv
|  |  |  | Re= | 35176.6245 |  |  | = 0,0201 · 26,25 / 0,000015
Vastavalt Tabelile B.2.1 (EVS-EN 1993-3-1:2006)
|  |  |  | Cvant = | 1.2
Suunategur vantidele A
|  |  |  | kφ,A = | 0.43041 |  |  | = cos(radians[49])2
Suunategur vantidele B
|  |  |  | kφ,B = | 0.56959 |  |  | = cos(radians[41])2
A.vantidele mõjuv tuulejõu joonkoormus
|  |  |  | QW,A-vant = | 9.1371 | N/m |  | = qh · Gq · Gpol · Cvant · D · kφ,A
= 422,09 · 1,81 · 1,15 · 1,20 · 0,0201 · 0,430
|  |  |  | QW,A-vant,x = | 6.4609 | N/m |  | = cos(radians[45]) · QW,A - vant
|  |  |  | QW,A-vant,y = | QW,A-vant,x
B.vantidele mõjuv tuulejõu joonkoormus
|  |  |  | QW,B-vant = | 12.0915 | N/m |  | = qh · Gq · Gpol · Cvant · D · kφ,B
= 422,09 · 1,81 · 1,15 · 1,20 · 0,0201 · 0,570
|  |  |  | QW,B-vant,x = | 8.55 | N/m |  | = cos(radians[45]) · QW,B - vant
|  |  |  | QW,B-vant,y = | QW,B-vant,x
110kv liinidele mõjuv tuulejõud
|  |  |  | h = | 30 | m |  | liini kõrgus
|  |  |  | d = | 21.8 | mm |  | lõhisfaasi läbimõõt ("Hawk" tüüpi juhe)
|  |  |  | n = | 2 |  |  | lõhisfaaside arv faasis
Tuule kiirus kõrgusel h:
|  |  |  | Vh = | 25.5237 | m/s |  | = kT · ln(h / z0) · VR
= 0,19 · ln(30 / 0,05) · 21
dünaamiline tuule surve
|  |  |  | qh = | 399.0203 | N/m² |  | = 1 / 2 · ρ · Vh2
= 1 / 2 · 1,225 · 25,522
iilireaktsiooni tegur
|  |  |  | Gq = | 1.8399 |  |  | = (1 + 2.28 / ln[h / z0])2
= (1+2.28 / ln[30 / 0,05])2
Tuulevisang
|  |  |  | L = | 360 | m
Visangutegur
|  |  |  | Gc = | 0.81734 |  |  | = 1.3 - 0.082 · ln(L)
Juhtme tuuletakistustegur
|  |  |  | Cc = | 1.1
Tuulejõud lõhisfaasile
|  |  |  | QW 110 lõhis = | 14.3892 | N/m |  | = qh · Gq · Gc · Cc · d / 1000
= 399,02 · 1,84 · 0,82 · 1,10 · 21,8 / 1000
Tuulejõud faasile
|  |  |  | QW,110faas = | 28.7783 | N/m |  | = QW 110 lõhis · n
Suunategur 1.liinidele
|  |  |  | kΦ,1liin = | 1 |  |  | = cos(radians[0])2
Tuulekoormus 1. liinidele (liiniga risti)
|  |  |  | QW,110faas,1liin = | 28.7783 | N/m |  | = QW,110faas · kΦ,1liin
jõu komponendid globaalses teljestikus
|  |  |  | Qx = | 28.7082 | N/m |  | = cos(radians[4]) · QW,110faas,1liin
|  |  |  | Qy = | 2.0075 | N/m |  | = sin(radians[4]) · QW,110faas,1liin
Suunategur 2.liinidele
|  |  |  | kΦ,1liin = | 0.98063 |  |  | = cos(radians[8])2
Tuulekoormus 2. liinidele (liiniga risti)
|  |  |  | QW,110faas,2liin = | 28.2209 | N/m |  | = QW,110faas · kΦ,1liin
jõu komponendid globaalses teljestikus
|  |  |  | Qx = | 28.1522 | N/m |  | = cos(radians[4]) · QW,110faas,2liin
|  |  |  | Qy = | 1.9686 | N/m |  | = sin(radians[4]) · QW,110faas,2liin
110kv isolaatorkettidele mõjuv tuulejõud
|  |  |  | qh = | 399.0203 | N/m² |  | dünaamiline surve
|  |  |  | Gq = | 1.8399 |  | 1.8 | iilireaktsioonitegur
|  |  |  | Gins = | 1.15 |  | 1.05 | mehaanilise resonantsi tegur
|  |  |  | Cins = | 1.2 |  |  | tuuletakistustegur
|  |  |  | Ains110 = | 0.0089 | m² |  | ühe isolaatori pindala
|  |  |  | n = | 9 | tk |  | isolaatorite arv ketis
|  |  |  | QWins330 = | 81.1513 | N |  | = qh · Gq · Gins · Cins · Ains110 · n
jõu komponendid globaalses teljestikus
|  |  |  | Qx = | 80.9536 | N |  | = cos(radians[4]) · QWins330
|  |  |  | Qy = | 5.6608 | N |  | = sin(radians[4]) · QWins330
330kv liinidele mõjuv tuulejõud
|  |  |  | h = | 36 | m |  | liini kõrgus
|  |  |  | d = | 27.7 | mm |  | lõhisfaasi läbimõõt ("Condor" tüüpi juhe)
|  |  |  | n = | 3 |  |  | lõhisfaaside arv faasis
Tuule kiirus kõrgusel h:
|  |  |  | Vh = | 26.2512 | m/s |  | = kT · ln(h / z0) · VR
= 0,19 · ln(36 / 0,05) · 21
dünaamiline tuule surve
|  |  |  | qh = | 422.0898 | N/m² |  | = 1 / 2 · ρ · Vh2
= 1 / 2 · 1,225 · 26,252
iilireaktsiooni tegur
|  |  |  | Gq = | 1.8132 |  |  | = (1 + 2.28 / ln[h / z0])2
= (1+2.28 / ln[36 / 0,05])2
Tuulevisang
|  |  |  | L = | 360 | m
Visangutegur
|  |  |  | Gc = | 0.81734 |  |  | = 1.3 - 0.082 · ln(L)
Juhtme tuuletakistustegur
|  |  |  | Cc = | 1.1
Tuulejõud lõhisfaasile
|  |  |  | QW 110 lõhis = | 19.0599 | N/m |  | = qh · Gq · Gc · Cc · d / 1000
= 422,09 · 1,81 · 0,82 · 1,10 · 27,7 / 1000
Tuulejõud faasile
|  |  |  | QW,110faas = | 57.1797 | N/m |  | = QW 110 lõhis · n
Suunategur 1.liinidele
|  |  |  | kΦ,1liin = | 1 |  |  | = cos(radians[0])2
Tuulekoormus 1. liinidele
|  |  |  | QW,330faas,1liin = | 57.1797 | N/m |  | = QW,110faas · kΦ,1liin
jõu komponendid globaalses teljestikus
|  |  |  | Qx = | 57.0404 | N/m |  | = cos(radians[4]) · QW,330faas,1liin
|  |  |  | Qy = | 3.9887 | N/m |  | = sin(radians[4]) · QW,330faas,1liin
Suunategur 2.liinidele
|  |  |  | kΦ,1liin = | 0.98063 |  |  | = cos(radians[8])2
Tuulekoormus 2. liinidele
|  |  |  | QW,330faas,2liin = | 56.0722 | N/m |  | = QW,110faas · kΦ,1liin
jõu komponendid globaalses teljestikus
|  |  |  | Qx = | 55.9356 | N/m |  | = cos(radians[4]) · QW,330faas,2liin
|  |  |  | Qy = | 3.9114 | N/m |  | = sin(radians[4]) · QW,330faas,2liin
330kv isolaatorkettidele mõjuv tuulejõud
|  |  |  | qh = | 422.0898 | N/m² |  | dünaamiline surve
|  |  |  | Gq = | 1.8132 |  | 1.8 | iilireaktsioonitegur
|  |  |  | Gins = | 1.15 |  | 1.05 | mehaanilise resonantsi tegur
|  |  |  | Cins = | 1.2 |  |  | tuuletakistustegur
|  |  |  | Ains330 = | 0.021 | m² |  | ühe isolaatori pindala
|  |  |  | n = | 19 | tk |  | isolaatorite arv ketis
|  |  |  | QWins330 = | 421.4033 | N |  | = qh · Gq · Gins · Cins · Ains330 · n
jõu komponendid globaalses teljestikus
|  |  |  | Qx = | 420.3768 | N |  | = cos(radians[4]) · QWins330
|  |  |  | Qy = | 29.3956 | N |  | = sin(radians[4]) · QWins330
piksekaitse liinidele mõjuv tuulejõud
|  |  |  | h = | 41 | m |  | liini kõrgus
|  |  |  | d = | 16 | mm |  | lõhisfaasi läbimõõt ("Dorking" tüüpi juhe)
|  |  |  | n = | 1 |  |  | lõhisfaaside arv faasis
Tuule kiirus kõrgusel h:
|  |  |  | Vh = | 26.7701 | m/s |  | = kT · ln(h / z0) · VR
= 0,19 · ln(41 / 0,05) · 21
dünaamiline tuule surve
|  |  |  | qh = | 438.9417 | N/m² |  | = 1 / 2 · ρ · Vh2
= 1 / 2 · 1,225 · 26,772
iilireaktsiooni tegur
|  |  |  | Gq = | 1.7951 |  |  | = (1 + 2.28 / ln[h / z0])2
= (1+2.28 / ln[41 / 0,05])2
Tuulevisang
|  |  |  | L = | 360 | m
Visangutegur
|  |  |  | Gc = | 0.81734 |  |  | = 1.3 - 0.082 · ln(L)
Juhtme tuuletakistustegur
|  |  |  | Cc = | 1.2
Tuulejõud lõhisfaasile
|  |  |  | QW 110 lõhis = | 12.3654 | N/m |  | = qh · Gq · Gc · Cc · d / 1000
= 438,94 · 1,80 · 0,82 · 1,20 · 16 / 1000
Tuulejõud faasile
|  |  |  | QW,110faas = | 12.3654 | N/m |  | = QW 110 lõhis · n
Suunategur 1.liinidele
|  |  |  | kΦ,1liin = | 1 |  |  | = cos(radians[0])2
Tuulekoormus 1. liinidele
|  |  |  | QW,330faas,1liin = | 12.3654 | N/m |  | = QW,110faas · kΦ,1liin
jõu komponendid globaalses teljestikus
|  |  |  | Qx = | 12.3353 | N/m |  | = cos(radians[4]) · QW,330faas,1liin
|  |  |  | Qy = | 0.86257 | N/m |  | = sin(radians[4]) · QW,330faas,1liin
Suunategur 2.liinidele
|  |  |  | kΦ,1liin = | 0.98063 |  |  | = cos(radians[8])2
Tuulekoormus 2. liinidele
|  |  |  | QW,330faas,2liin = | 12.1259 | N/m |  | = QW,110faas · kΦ,1liin
jõu komponendid globaalses teljestikus
|  |  |  | Qx = | 12.0963 | N/m |  | = cos(radians[4]) · QW,330faas,2liin
|  |  |  | Qy = | 0.84586 | N/m |  | = sin(radians[4]) · QW,330faas,2liin
Tuul
Tuul
Tuul
V
mast
x
y
α
φ
Note on C28: erik: põhimõtteliselt sama, mis on CsCd 50341-1 ptk4.2.2.4.4 Märkus. Vabaltseisvatele (tõmmitsateta) teraspostmastidele on G[pol] tüüpiliseks väärtuseks 1,15. Kas selle kasutamine on ikka tagavara kasuks?

## TUULEKOORMUS 2
Vantidega kandemasti elementidele ja liinidele mõjuv normatiivne tuulekoormus olukorras 2: tuul 45° mastiga
|  |  |  | VR= | 21 | m/s |  | Tuule baaskiirus
|  |  |  | Vmean= | 21 | m/s |  | Keskmine tuulekiirus
|  |  |  | ρ= | 1.225 | kg/m3 |  | Õhu tihedus temperatuuril 15 kraadi ja atmosfääri rõhul
|  |  |  | kT = | 0.19 |  |  | Maastikutüübi tegur
|  |  |  | z0 = | 0.05 | m |  | karedusmõõt
|  |  |  | hmin = | 10 | m |  | kõrgus, milleni Vh=Vmin
|  |  |  | Gpol = | 1.15 |  |  | Mehaanilise resonantsi tegur
Raami postidele mõjuv tuulejõud
Eeldan posti ristlõikeks terastoru Ø 323.
Tagavara kasuks eeldan kogu posti pikkusel maksimaalset tuulekoormust.
|  |  |  | h = | 36 | m |  | posti pikkus
|  |  |  | D = | 0.324 | m |  | posti läbimõõt
tuule suunaga risti olev pind
|  |  |  | Aref = | 11.664 | m² |  | = 0,324 · 36
Tuule kiirus kõrgusel h:
|  |  |  | Vh = | 26.2512 | m/s |  | = kT · ln(h / z0) · VR
= 0,19 · ln(36 / 0,05) · 21
dünaamiline tuule surve
|  |  |  | qh = | 422.0898 | N/m² |  | = 1 / 2 · ρ · Vh2
= 1 / 2 · 1,225 · 26,252
iilireaktsiooni tegur
|  |  |  | Gq = | 1.8132 |  |  | = (1 + 2.28 / ln[h / z0])2
= (1+2.28 / ln[36 / 0,05])2
Mehaanilise resonantsi tegur
|  |  |  | Gpol= | 1.15
Jõuteguri Cpost leidmine
|  |  |  | v = | 1.5e-05 | m²/s |  | õhu kinemaatiline viskoossus
|  |  |  | b = | 0.324 | m |  | diameeter
Reinoldsi arv
|  |  |  | Re= | 567026.1865 |  |  | = 0,324 · 26,25 / 0,000015
|  |  |  | k/b= | 0.0006175 |  |  | suhteline karedus
tuule jõutegur ilma vaba otsa mõjuta
|  |  |  | Cpost = | 0.75883 |  |  | = 1.2 + (0.18 · log[10 · k / b]) / (1 + 0.4 · log[Re / 106])
= 1.2+(0.18 · log[10 · 6,18E-04]) / (1+0.4 · log[5,67E+05 / 106])
Postile mõjuv tuulejõu joonkoormus
|  |  |  | QW,Post = | 216.3891 | N/m |  | = qh · Gq · Gpol · Cpost · D
= 422,09 · 1,81 · 1,15 · 7,59E-01 · 0,324
Ümara posti puhul ei pea arvestama suunategurit.
|  |  |  | Qx = | 215.862 | N/m
|  |  |  | Qy = | 15.0945 | N/m
Jäikustalale mõjuv tuulejõud
Eeldan jäikustala ristlõikeks Ø 273
|  |  |  | z = | 14 | m |  | jäikustala kõrgus maapinnast
|  |  |  | D = | 0.273 | m |  | tala läbimõõt
|  |  |  | L = | 15.5 | m |  | Tala pikkus
1. külje pind
|  |  |  | Aref,JT,1 = | 4.2315 | m² |  | = 0,273 · 15,5
Tuule kiirus kõrgusel h:
|  |  |  | Vh = | 22.4828 | m/s |  | = kT · ln(z / z0) · VR
= 0,19 · ln(14 / 0,05) · 21
dünaamiline tuule surve
|  |  |  | qh = | 309.6045 | N/m² |  | = 1 / 2 · ρ · Vh2
= 1 / 2 · 1,225 · 22,482
iilireaktsiooni tegur
|  |  |  | Gq = | 1.973 |  |  | = (1 + 2.28 / ln[z / z0])2
= (1+2.28 / ln[14 / 0,05])2
Mehaanilise resonantsi tegur
|  |  |  | Gpol= | 1.15
Jõuteguri CJT leidmine
|  |  |  | v = | 1.5e-05 | m²/s |  | õhu kinemaatiline viskoossus
|  |  |  | b = | 0.273 | m |  | diameeter
Reinoldsi arv
|  |  |  | Re= | 409187.1514 |  |  | = b · Vh / v
= 0,273 · 22,48 / 0,000015
|  |  |  | k/b= | 732.6007 |  |  | suhteline karedus
tuule jõutegur ilma vaba otsa mõjuta
|  |  |  | CJT = | 2.0235 |  |  | = 1.2 + (0.18 · log[10 · k / b]) / (1 + 0.4 · log[Re / 106])
= 1.2+(0.18 · log[10 · 7,33E+02]) / (1+0.4 · log[4,09E+05 / 106])
Suunategur
|  |  |  | kφ = | 0.5 |  |  | = cos(radians[45])2
Jäikustalale mõjuv tuulejõu joonkoormus
|  |  |  | QW,JT = | 194.029 | N/m |  | = qh · Gq · Gpol · CJT · D · kφ
= 309,60 · 1,97 · 1,15 · 2,02 · 0,273 · 0,5
110kV traaversile mõjuv tuulejõud
Eeldan traaversi ristlõikeks 2xUPE220
|  |  |  | z = | 28 | m |  | traaversi kõrgus maapinnast
|  |  |  | h = | 0.22 | m |  | traversi ristlõike kõrgus
|  |  |  | L = | 23 | m |  | Tala pikkus
1. külje pind
|  |  |  | Aref,1 = | 5.06 | m² |  | = 0,22 · 23
2. külje pinda ei arvesta
Tuule kiirus kõrgusel h:
|  |  |  | Vh = | 25.2485 | m/s |  | = kT · ln(z / z0) · VR
= 0,19 · ln(28 / 0,05) · 21
dünaamiline tuule surve
|  |  |  | qh = | 390.4596 | N/m² |  | = 1 / 2 · ρ · Vh2
= 1 / 2 · 1,225 · 25,252
iilireaktsiooni tegur
|  |  |  | Gq = | 1.8504 |  |  | = (1 + 2.28 / ln[z / z0])2
= (1+2.28 / ln[28 / 0,05])2
Mehaanilise resonantsi tegur
|  |  |  | Gpol= | 1.15
Jõuteguri Ctr110 leidmine
tuule jõutegur ilma vaba otsa mõjuta
|  |  |  | Ctr110,0 = | 2
efektiivsaledus
|  |  |  | λ = | 70
täitetegur
|  |  |  | φ = | 1
Otsa mõju tegur
|  |  |  | Ψλ = | 0.92
Jõutegur
|  |  |  | Ctr110 = | 1.84 |  |  | = Ctr110,0 · Ψλ
= 2,00 · 0,92
Suunategur
|  |  |  | kφ = | 0.5 |  |  | = cos(radians[45])2
110kV traaversile mõjuv tuulejõu joonkoormus
|  |  |  | QW,tr110 = | 168.1738 | N/m |  | = qh · Gq · Gpol · Ctr110 · h · kφ
= 390,46 · 1,85 · 1,15 · 1,84 · 0,22 · 0,500
330kV traaversile mõjuv tuulejõud
Eeldan traaversi ristlõikeks Trec 250x6
|  |  |  | z = | 36 | m |  | traaversi kõrgus maapinnast
|  |  |  | h = | 0.25 | m
|  |  |  | b = | 0.25 | m |  | traversi ristlõike laius
|  |  |  | L = | 23 | m |  | Tala pikkus
1. külje pind
|  |  |  | Aref,1 = | 5.75 | m² |  | = 0,25 · 23
2. külje pind
|  |  |  | Aref,2 = | 0.0625 | m² |  | = 0,25 · 0,25
Tuule kiirus kõrgusel h:
|  |  |  | Vh = | 26.2512 | m/s |  | = kT · ln(z / z0) · VR
= 0,19 · ln(36 / 0,05) · 21
dünaamiline tuule surve
|  |  |  | qh = | 422.0898 | N/m² |  | = 1 / 2 · ρ · Vh2
= 1 / 2 · 1,225 · 26,252
iilireaktsiooni tegur
|  |  |  | Gq = | 1.8132 |  |  | = (1 + 2.28 / ln[z / z0])2
= (1+2.28 / ln[36 / 0,05])2
Mehaanilise resonantsi tegur
|  |  |  | Gpol= | 1.15
Jõuteguri Ctr330 leidmine
tuule jõutegur ilma vaba otsa mõjuta
|  |  |  | Ctr330,0 = | 2
efektiivsaledus
|  |  |  | λ = | 70 |  |  | = min(70,2 · 23 / 0,25)
täitetegur
|  |  |  | φ = | 1
Otsa mõju tegur
|  |  |  | Ψλ = | 0.92
ümardatud servade mõju
|  |  |  | Ψr = | 0.88 |  |  | (kus r=12 ja b=250)
Jõutegur küljel 1
|  |  |  | Ctr330,1 = | 1.6192 |  |  | = Ctr330,0 · Ψλ · Ψr
= 2,00 · 0,92 · 0,88
Jõutegur küljel 2
|  |  |  | Ctr330,2 = | 1.84 |  |  | = Ctr330,0 · Ψλ
= 2,00 · 0,92
Suunategur küljele 1
|  |  |  | kφ1 = | 0.5 |  |  | = cos(radians[45])2
Suunategur külele 2
|  |  |  | kφ2 = | 0.5 |  |  | = cos(radians[45])2
330kV traaversile mõjuv tuulejõu joonkoormus küljel 1
|  |  |  | QW,Tr330,1 = | 178.1371 | N/m |  | = qh · Gq · Gpol · Ctr330,1 · h · kφ1
= 422,09 · 1,81 · 1,15 · 1,62 · 0,25 · 0,500
330kV traaversile mõjuv tuulejõu punktkoormus küljel 2
|  |  |  | QW,TR330,2 = | 50.6071 | N |  | = qh · Gq · Gpol · Ctr330,2 · b · h · kφ2
= 422,09 · 1,81 · 1,15 · 1,84 · 0,25 · 0,25 · 0,500
Piksekaitse kinnitustele mõjuv tuulejõud
Eeldan traaversi ristlõikeks 250x150x5
|  |  |  | z = | 41 | m |  | traaversi kõrgus maapinnast
|  |  |  | h = | 0.25 | m
|  |  |  | b = | 0.15 | m |  | traversi ristlõike laius
|  |  |  | L = | 5 | m |  | Tala pikkus
1. külje pind
|  |  |  | Aref,1 = | 0.75 | m² |  | = 0,15 · 5
2. külje pind
|  |  |  | Aref,2 = | 1.25 | m² |  | = 5 · 0,25
Tuule kiirus kõrgusel h:
|  |  |  | Vh = | 26.7701 | m/s |  | = kT · ln(z / z0) · VR
= 0,19 · ln(41 / 0,05) · 21
dünaamiline tuule surve
|  |  |  | qh = | 438.9417 | N/m² |  | = 1 / 2 · ρ · Vh2
= 1 / 2 · 1,225 · 26,772
iilireaktsiooni tegur
|  |  |  | Gq = | 1.7951 |  |  | = (1 + 2.28 / ln[z / z0])2
= (1+2.28 / ln[41 / 0,05])2
Mehaanilise resonantsi tegur
|  |  |  | Gpol= | 1.15
Jõuteguri CPK leidmine
tuule jõutegur ilma vaba otsa mõjuta
|  |  |  | CPK,0 = | 2
efektiivsaledus
|  |  |  | λ = | 40 |  |  | = min(70; 2 · 5 / 0,25)
täitetegur
|  |  |  | φ = | 1
Otsa mõju tegur
|  |  |  | Ψλ = | 0.85
ümardatud servade mõju
|  |  |  | Ψr = | 0.9 |  |  |  | (kus r=10 ja b=250)
Jõutegur küljel 1
|  |  |  | CPK,1 = | 1.53 |  |  | = CPK,0 · Ψλ · Ψr
= 2,00 · 0,85 · 0,9
Jõutegur küljel 2
|  |  |  | CPK,2 = | 1.53 |  |  | = CPK,0 · Ψλ · Ψr
= 2,00 · 0,85 · 0,9
Suunategur küljele 1
|  |  |  | kφ1 = | 0.5 |  |  | = cos(radians[45])2
Suunategur külele 2
|  |  |  | kφ2 = | 0.5 |  |  | = cos(radians[45])2
Piksekaitse kinnitustele mõjuv tuulejõu joonkoormus küljel 1
|  |  |  | QW,Tr330,1 = | 103.9811 | N/m |  | = qh · Gq · Gpol · CPK,1 · b · kφ1
= 438,94 · 1,80 · 1,15 · 1,53 · 0,15 · 0,500
Piksekaitse kinnitustele mõjuv tuulejõu joonkoormus küljel 2
|  |  |  | QW,TR330,2 = | 173.3019 | N/m |  | = qh · Gq · Gpol · CPK,2 · h · kφ2
= 438,94 · 1,80 · 1,15 · 1,53 · 0,25 · 0,500
Vantidele mõjuv tuulejõud (3.taseme vant)
Lihtsustusena eeldan, et kõigi tasemete vastavate
vantide tuule mõjunurk vandi kõõlu suhtes on sama
Vandi ristlõikeks eeldan terastrossi Ø20,1mm. (19kiudu, A=241mm2)(certex.ee)
Eeldan kogu vandi pikkusel maksimaalset tuulekoormust.
|  |  |  | h = | 36 | m |  | vandi kinnituskõrgus
|  |  |  | D = | 0.0201 | m |  | vandi läbimõõt
|  |  |  | L = | 40.59 | m |  | vandi pikkus (mõõdetud mudelist)
tuule suunaga risti olev pind
|  |  |  | Aref = | 0.81586 | m² |  | = 0,0201 · 40,59
Tuule kiirus kõrgusel h:
|  |  |  | Vh = | 26.2512 | m/s |  | = kT · ln(h / z0) · VR
= 0,19 · ln(36 / 0,05) · 21
dünaamiline tuule surve
|  |  |  | qh = | 422.0898 | N/m² |  | = 1 / 2 · ρ · Vh2
= 1 / 2 · 1,225 · 26,252
iilireaktsiooni tegur
|  |  |  | Gq = | 1.8132 |  |  | = (1 + 2.28 / ln[h / z0])2
= (1+2.28 / ln[36 / 0,05])2
Mehaanilise resonantsi tegur
|  |  |  | Gpol= | 1.15
Jõuteguri Cvant leidmine
|  |  |  | v = | 1.5e-05 | m²/s |  | õhu kinemaatiline viskoossus
|  |  |  | b = | 0.0201 | m |  | diameeter
Reinoldsi arv
|  |  |  | Re= | 35176.6245 |  |  | = 0,0201 · 26,25 / 0,000015
Vastavalt Tabelile B.2.1 (EVS-EN 1993-3-1:2006)
|  |  |  | Cvant = | 1.2
Suunategur vantidele A
|  |  |  | kφ,A = | 1 |  |  | = cos(radians[0])2
Suunategur vantidele B
|  |  |  | kφ,B = | 3.7525e-33 |  |  | = cos(radians[90])2
A.vantidele mõjuv tuulejõu joonkoormus
|  |  |  | QW,A-vant = | 21.2286 | N/m |  | = qh · Gq · Gpol · Cvant · D · kφ,A
= 422,09 · 1,81 · 1,15 · 1,20 · 0,0201 · 1,000
|  |  |  | QW,A-vant,x = | 15.0109 | N/m |  | = cos(radians[45]) · QW,A - vant
|  |  |  | QW,A-vant,y = | QW,A-vant,x
B.vantidele mõjuv tuulejõu joonkoormus
|  |  |  | QW,B-vant = | 7.966e-32 | N/m |  | = qh · Gq · Gpol · Cvant · D · kφ,B
= 422,09 · 1,81 · 1,15 · 1,20 · 0,0201 · 0,000
|  |  |  | QW,B-vant,x = | 5.6328e-32 | N/m |  | = cos(radians[45]) · QW,B - vant
|  |  |  | QW,B-vant,y = | QW,B-vant,x
110kv liinidele mõjuv tuulejõud
|  |  |  | h = | 30 | m |  | liini kõrgus
|  |  |  | d = | 21.8 | mm |  | lõhisfaasi läbimõõt ("Hawk" tüüpi juhe)
|  |  |  | n = | 2 |  |  | lõhisfaaside arv faasis
Tuule kiirus kõrgusel h:
|  |  |  | Vh = | 25.5237 | m/s |  | = kT · ln(h / z0) · VR
= 0,19 · ln(30 / 0,05) · 21
dünaamiline tuule surve
|  |  |  | qh = | 399.0203 | N/m² |  | = 1 / 2 · ρ · Vh2
= 1 / 2 · 1,225 · 25,522
iilireaktsiooni tegur
|  |  |  | Gq = | 1.8399 |  |  | = (1 + 2.28 / ln[h / z0])2
= (1+2.28 / ln[30 / 0,05])2
Tuulevisang
|  |  |  | L = | 360 | m
Visangutegur
|  |  |  | Gc = | 0.81734 |  |  | = 1.3 - 0.082 · ln(L)
Juhtme tuuletakistustegur
|  |  |  | Cc = | 1.1
Tuulejõud lõhisfaasile
|  |  |  | QW 110 lõhis = | 14.3892 | N/m |  | = qh · Gq · Gc · Cc · d / 1000
= 399,02 · 1,84 · 0,82 · 1,10 · 21,8 / 1000
Tuulejõud faasile
|  |  |  | QW,110faas = | 28.7783 | N/m |  | = QW 110 lõhis · n
Suunategur 1.liinidele
|  |  |  | kΦ,1liin = | 0.56959 |  |  | = cos(radians[41])2
Tuulekoormus 1. liinidele (liiniga risti)
|  |  |  | QW,110faas,1liin = | 16.3918 | N/m |  | = QW,110faas · kΦ,1liin
jõu komponendid globaalses teljestikus
|  |  |  | Qx = | 16.3518 | N/m |  | = cos(radians[4]) · QW,110faas,1liin
|  |  |  | Qy = | 1.1434 | N/m |  | = sin(radians[4]) · QW,110faas,1liin
Suunategur 2.liinidele
|  |  |  | kΦ,1liin = | 0.43041 |  |  | = cos(radians[49])2
Tuulekoormus 2. liinidele (liiniga risti)
|  |  |  | QW,110faas,2liin = | 12.3866 | N/m |  | = QW,110faas · kΦ,1liin
jõu komponendid globaalses teljestikus
|  |  |  | Qx = | 12.3564 | N/m |  | = cos(radians[4]) · QW,110faas,2liin
|  |  |  | Qy = | 0.86404 | N/m |  | = sin(radians[4]) · QW,110faas,2liin
110kv isolaatorkettidele mõjuv tuulejõud
|  |  |  | qh = | 399.0203 | N/m² |  | dünaamiline surve
|  |  |  | Gq = | 1.8399 |  | 1.8 | iilireaktsioonitegur
|  |  |  | Gins = | 1.15 |  | 1.05 | mehaanilise resonantsi tegur
|  |  |  | Cins = | 1.2 |  |  | tuuletakistustegur
|  |  |  | Ains110 = | 0.0089 | m² |  | ühe isolaatori pindala
|  |  |  | n = | 9 | tk |  | isolaatorite arv ketis
|  |  |  | QWins330 = | 81.1513 | N |  | = qh · Gq · Gins · Cins · Ains110 · n
jõu komponendid globaalses teljestikus
|  |  |  | Qx = | 57.3827 | N |  | = cos(radians[45]) · QWins330
|  |  |  | Qy = | 57.3827 | N |  | = sin(radians[45]) · QWins330
330kv liinidele mõjuv tuulejõud
|  |  |  | h = | 36 | m |  | liini kõrgus
|  |  |  | d = | 27.7 | mm |  | lõhisfaasi läbimõõt ("Condor" tüüpi juhe)
|  |  |  | n = | 3 |  |  | lõhisfaaside arv faasis
Tuule kiirus kõrgusel h:
|  |  |  | Vh = | 26.2512 | m/s |  | = kT · ln(h / z0) · VR
= 0,19 · ln(36 / 0,05) · 21
dünaamiline tuule surve
|  |  |  | qh = | 422.0898 | N/m² |  | = 1 / 2 · ρ · Vh2
= 1 / 2 · 1,225 · 26,252
iilireaktsiooni tegur
|  |  |  | Gq = | 1.8132 |  |  | = (1 + 2.28 / ln[h / z0])2
= (1+2.28 / ln[36 / 0,05])2
Tuulevisang
|  |  |  | L = | 360 | m
Visangutegur
|  |  |  | Gc = | 0.81734 |  |  | = 1.3 - 0.082 · ln(L)
Juhtme tuuletakistustegur
|  |  |  | Cc = | 1.1
Tuulejõud lõhisfaasile
|  |  |  | QW 110 lõhis = | 19.0599 | N/m |  | = qh · Gq · Gc · Cc · d / 1000
= 422,09 · 1,81 · 0,82 · 1,10 · 27,7 / 1000
Tuulejõud faasile
|  |  |  | QW,110faas = | 57.1797 | N/m |  | = QW 110 lõhis · n
Suunategur 1.liinidele
|  |  |  | kΦ,1liin = | 0.56959 |  |  | = cos(radians[41])2
Tuulekoormus 1. liinidele
|  |  |  | QW,330faas,1liin = | 32.5688 | N/m |  | = QW,110faas · kΦ,1liin
jõu komponendid globaalses teljestikus
|  |  |  | Qx = | 32.4895 | N/m |  | = cos(radians[4]) · QW,330faas,1liin
|  |  |  | Qy = | 2.2719 | N/m |  | = sin(radians[4]) · QW,330faas,1liin
Suunategur 2.liinidele
|  |  |  | kΦ,1liin = | 0.43041 |  |  | = cos(radians[49])2
Tuulekoormus 2. liinidele
|  |  |  | QW,330faas,2liin = | 24.6109 | N/m |  | = QW,110faas · kΦ,1liin
jõu komponendid globaalses teljestikus
|  |  |  | Qx = | 24.551 | N/m |  | = cos(radians[4]) · QW,330faas,2liin
|  |  |  | Qy = | 1.7168 | N/m |  | = sin(radians[4]) · QW,330faas,2liin
330kv isolaatorkettidele mõjuv tuulejõud
|  |  |  | qh = | 422.0898 | N/m² |  | dünaamiline surve
|  |  |  | Gq = | 1.8132 |  | 1.8 | iilireaktsioonitegur
|  |  |  | Gins = | 1.15 |  | 1.05 | mehaanilise resonantsi tegur
|  |  |  | Cins = | 1.2 |  |  | tuuletakistustegur
|  |  |  | Ains330 = | 0.021 | m² |  | ühe isolaatori pindala
|  |  |  | n = | 19 | tk |  | isolaatorite arv ketis
|  |  |  | QWins330 = | 421.4033 | N |  | = qh · Gq · Gins · Cins · Ains330 · n
jõu komponendid globaalses teljestikus
|  |  |  | Qx = | 297.9771 | N |  | = cos(radians[45]) · QWins330
|  |  |  | Qy = | 297.9771 | N |  | = sin(radians[45]) · QWins330
piksekaitse liinidele mõjuv tuulejõud
|  |  |  | h = | 41 | m |  | liini kõrgus
|  |  |  | d = | 16 | mm |  | lõhisfaasi läbimõõt ("Dorking" tüüpi juhe)
|  |  |  | n = | 1 |  |  | lõhisfaaside arv faasis
Tuule kiirus kõrgusel h:
|  |  |  | Vh = | 26.7701 | m/s |  | = kT · ln(h / z0) · VR
= 0,19 · ln(41 / 0,05) · 21
dünaamiline tuule surve
|  |  |  | qh = | 438.9417 | N/m² |  | = 1 / 2 · ρ · Vh2
= 1 / 2 · 1,225 · 26,772
iilireaktsiooni tegur
|  |  |  | Gq = | 1.7951 |  |  | = (1 + 2.28 / ln[h / z0])2
= (1+2.28 / ln[41 / 0,05])2
Tuulevisang
|  |  |  | L = | 360 | m
Visangutegur
|  |  |  | Gc = | 0.81734 |  |  | = 1.3 - 0.082 · ln(L)
Juhtme tuuletakistustegur
|  |  |  | Cc = | 1.2
Tuulejõud lõhisfaasile
|  |  |  | QW 110 lõhis = | 12.3654 | N/m |  | = qh · Gq · Gc · Cc · d / 1000
= 438,94 · 1,80 · 0,82 · 1,20 · 16 / 1000
Tuulejõud faasile
|  |  |  | QW,110faas = | 12.3654 | N/m |  | = QW 110 lõhis · n
Suunategur 1.liinidele
|  |  |  | kΦ,1liin = | 0.56959 |  |  | = cos(radians[41])2
Tuulekoormus 1. liinidele
|  |  |  | QW,330faas,1liin = | 7.0432 | N/m |  | = QW,110faas · kΦ,1liin
jõu komponendid globaalses teljestikus
|  |  |  | Qx = | 7.026 | N/m |  | = cos(radians[4]) · QW,330faas,1liin
|  |  |  | Qy = | 0.49131 | N/m |  | = sin(radians[4]) · QW,330faas,1liin
Suunategur 2.liinidele
|  |  |  | kΦ,1liin = | 0.43041 |  |  | = cos(radians[49])2
Tuulekoormus 2. liinidele
|  |  |  | QW,330faas,2liin = | 5.3222 | N/m |  | = QW,110faas · kΦ,1liin
jõu komponendid globaalses teljestikus
|  |  |  | Qx = | 5.3093 | N/m |  | = cos(radians[4]) · QW,330faas,2liin
|  |  |  | Qy = | 0.37126 | N/m |  | = sin(radians[4]) · QW,330faas,2liin
Tuul
Tuul
Tuul
V
mast
x
y
α
φ
Note on C28: erik: põhimõtteliselt sama, mis on CsCd 50341-1 ptk4.2.2.4.4 Märkus. Vabaltseisvatele (tõmmitsateta) teraspostmastidele on G[pol] tüüpiliseks väärtuseks 1,15. Kas selle kasutamine on ikka tagavara kasuks?

## TUULEKOORMUS 2(vana) (hidden)
Vantidega kandemasti elementidele ja liinidele mõjuv normatiivne tuulekoormus olukorras 2: tuul 45° mastiga
|  |  |  | VR= | 21 | m/s | Tuule baaskiirus
|  |  |  | Vmean= | 21 | m/s | Keskmine tuulekiirus
|  |  |  | ρ= | 1.225 | kg/m3 | Õhu tihedus temperatuuril 15 kraadi ja atmosfääri rõhul
|  |  |  | kT = | 0.19 |  | Maastikutüübi tegur
|  |  |  | z0 = | 0.05 | m | karedusmõõt
|  |  |  | hmin = | 10 | m | kõrgus, milleni Vh=Vmin
Raami postidele mõjuv tuulejõud
Eeldan posti ristlõikeks terastoru Ø 323.
Tagavara kasuks eeldan kogu posti pikkusel maksimaalset tuulekoormust.
|  |  |  | h = | 36 | m | posti pikkus
|  |  |  | D = | 0.324 | m | posti läbimõõt
tuule suunaga risti olev pind
|  |  |  | Aref = | 11.664 | m² | = 0,324 · 36
Tuule kiirus kõrgusel h:
|  |  |  | Vh = | 26.2512 | m/s | = kT · ln(h / z0) · VR
= 0,19 · ln(36 / 0,05) · 21
dünaamiline tuule surve
|  |  |  | qh = | 422.0898 | N/m² | = 1 / 2 · ρ · Vh2
= 1 / 2 · 1,225 · 26,252
iilireaktsiooni tegur
|  |  |  | Gq = | 1.8132 |  | = (1 + 2.28 / ln[h / z0])2
= (1+2.28 / ln[36 / 0,05])2
Mehaanilise resonantsi tegur
|  |  |  | Gpol= | 1.15
Jõuteguri Cpost leidmine
|  |  |  | v = | 1.5e-05 | m²/s | õhu kinemaatiline viskoossus
|  |  |  | b = | 0.324 | m | diameeter
Reinoldsi arv
|  |  |  | Re= | 567026.1865 |  | = 0,324 · 26,25 / 0,000015
|  |  |  | k/b= | 0.0006175 |  | suhteline karedus
tuule jõutegur ilma vaba otsa mõjuta
|  |  |  | Cpost = | 0.75883 |  | = 1.2 + (0.18 · log[10 · k / b]) / (1 + 0.4 · log[Re / 106])
= 1.2+(0.18 · log[10 · 6,18E-04]) / (1+0.4 · log[5,67E+05 / 106])
Postile mõjuv tuulejõu joonkoormus
|  |  |  | QW,Post = | 216.3891 | N/m | = qh · Gq · Gpol · Cpost · D
= 422,09 · 1,81 · 1,15 · 7,59E-01 · 0,324
Ümara posti puhul ei pea arvestama suunategurit.
Jäikustalale mõjuv tuulejõud
Eeldan jäikustala ristlõikeks Ø 273
|  |  |  | z = | 14 | m | jäikustala kõrgus maapinnast
|  |  |  | D = | 0.273 | m | tala läbimõõt
|  |  |  | L = | 15.5 | m | Tala pikkus
1. külje pind
|  |  |  | Aref,JT,1 = | 4.2315 | m² | = 0,273 · 15,5
Tuule kiirus kõrgusel h:
|  |  |  | Vh = | 22.4828 | m/s | = kT · ln(z / z0) · VR
= 0,19 · ln(14 / 0,05) · 21
dünaamiline tuule surve
|  |  |  | qh = | 309.6045 | N/m² | = 1 / 2 · ρ · Vh2
= 1 / 2 · 1,225 · 22,482
iilireaktsiooni tegur
|  |  |  | Gq = | 1.973 |  | = (1 + 2.28 / ln[z / z0])2
= (1+2.28 / ln[14 / 0,05])2
Mehaanilise resonantsi tegur
|  |  |  | Gpol= | 1.15
Jõuteguri CJT leidmine
|  |  |  | v = | 1.5e-05 | m²/s | õhu kinemaatiline viskoossus
|  |  |  | b = | 0.273 | m | diameeter
Reinoldsi arv
|  |  |  | Re= | 409187.1514 |  | = b · Vh / v
= 0,273 · 22,48 / 0,000015
|  |  |  | k/b= | 732.6007 |  | suhteline karedus
tuule jõutegur ilma vaba otsa mõjuta
|  |  |  | CJT = | 2.0235 |  | = 1.2 + (0.18 · log[10 · k / b]) / (1 + 0.4 · log[Re / 106])
= 1.2+(0.18 · log[10 · 7,33E+02]) / (1+0.4 · log[4,09E+05 / 106])
Suunategur
|  |  |  | kφ = | 0.5 |  | = cos(radians[45])2
Jäikustalale mõjuv tuulejõu joonkoormus
|  |  |  | QW,JT = | 194.029 | N/m | = qh · Gq · Gpol · CJT · D · kφ
= 309,60 · 1,97 · 1,15 · 2,02 · 0,273 · 0,5
110kV traaversile mõjuv tuulejõud
Eeldan traaversi ristlõikeks 2xUPE220
|  |  |  | z = | 28 | m | traaversi kõrgus maapinnast
|  |  |  | h = | 0.22 | m | traversi ristlõike kõrgus
|  |  |  | L = | 23 | m | Tala pikkus
1. külje pind
|  |  |  | Aref,1 = | 5.06 | m² | = 0,22 · 23
2. külje pinda ei arvesta
Tuule kiirus kõrgusel h:
|  |  |  | Vh = | 25.2485 | m/s | = kT · ln(z / z0) · VR
= 0,19 · ln(28 / 0,05) · 21
dünaamiline tuule surve
|  |  |  | qh = | 390.4596 | N/m² | = 1 / 2 · ρ · Vh2
= 1 / 2 · 1,225 · 25,252
iilireaktsiooni tegur
|  |  |  | Gq = | 1.8504 |  | = (1 + 2.28 / ln[z / z0])2
= (1+2.28 / ln[28 / 0,05])2
Mehaanilise resonantsi tegur
|  |  |  | Gpol= | 1.15
Jõuteguri Ctr110 leidmine
tuule jõutegur ilma vaba otsa mõjuta
|  |  |  | Ctr110,0 = | 2
efektiivsaledus
|  |  |  | λ = | 70
täitetegur
|  |  |  | φ = | 1
Otsa mõju tegur
|  |  |  | Ψλ = | 0.92
Jõutegur
|  |  |  | Ctr110 = | 1.84 |  | = Ctr110,0 · Ψλ
= 2,00 · 0,92
Suunategur
|  |  |  | kφ = | 0.5 |  | = cos(radians[45])2
110kV traaversile mõjuv tuulejõu joonkoormus
|  |  |  | QW,tr110 = | 168.1738 | N/m | = qh · Gq · Gpol · Ctr110 · h · kφ
= 390,46 · 1,85 · 1,15 · 1,84 · 0,22 · 0,5
330kV traaversile mõjuv tuulejõud
Eeldan traaversi ristlõikeks Trec 250x6
|  |  |  | z = | 36 | m | traaversi kõrgus maapinnast
|  |  |  | h = | 0.25 | m
|  |  |  | b = | 0.25 | m | traversi ristlõike laius
|  |  |  | L = | 23 | m | Tala pikkus
1. külje pind
|  |  |  | Aref,1 = | 5.75 | m² | = 0,25 · 23
2. külje pind
|  |  |  | Aref,2 = | 0.0625 | m² | = 0,25 · 0,25
Tuule kiirus kõrgusel h:
|  |  |  | Vh = | 26.2512 | m/s | = kT · ln(z / z0) · VR
= 0,19 · ln(36 / 0,05) · 21
dünaamiline tuule surve
|  |  |  | qh = | 422.0898 | N/m² | = 1 / 2 · ρ · Vh2
= 1 / 2 · 1,225 · 26,252
iilireaktsiooni tegur
|  |  |  | Gq = | 1.8132 |  | = (1 + 2.28 / ln[z / z0])2
= (1+2.28 / ln[36 / 0,05])2
Mehaanilise resonantsi tegur
|  |  |  | Gpol= | 1.15
Jõuteguri Ctr330 leidmine
tuule jõutegur ilma vaba otsa mõjuta
|  |  |  | Ctr330,0 = | 2
efektiivsaledus
|  |  |  | λ = | 70 |  | = min(70,2 · 23 / 0,25)
täitetegur
|  |  |  | φ = | 1
Otsa mõju tegur
|  |  |  | Ψλ = | 0.92
ümardatud servade mõju
|  |  |  | Ψr = | 0.88 |  | (kus r=12 ja b=250)
Jõutegur küljel 1
|  |  |  | Ctr330,1 = | 1.6192 |  | = Ctr330,0 · Ψλ · Ψr
= 2,00 · 0,92 · 0,88
Jõutegur küljel 2
|  |  |  | Ctr330,2 = | 1.84 |  | = Ctr330,0 · Ψλ
= 2,00 · 0,92
Suunategur küljele 1
|  |  |  | kφ1 = | 0.5 |  | = cos(radians[45])2
Suunategur külele 2
|  |  |  | kφ2 = | 0.5 |  | = cos(radians[45])2
330kV traaversile mõjuv tuulejõu joonkoormus küljel 1
|  |  |  | QW,Tr330,1 = | 178.1371 | N/m | = qh · Gq · Gpol · Ctr330,1 · h · kφ1
= 422,09 · 1,81 · 1,15 · 1,62 · 0,25 · 0,5
330kV traaversile mõjuv tuulejõu punktkoormus küljel 2
|  |  |  | QW,TR330,2 = | 50.6071 | N | = qh · Gq · Gpol · Ctr330,2 · b · h · kφ2
= 422,09 · 1,81 · 1,15 · 1,84 · 0,25 · 0,25 · 0,5
Piksekaitse kinnitustele mõjuv tuulejõud
Eeldan traaversi ristlõikeks 250x150x5
|  |  |  | z = | 41 | m | traaversi kõrgus maapinnast
|  |  |  | h = | 0.25 | m
|  |  |  | b = | 0.15 | m | traversi ristlõike laius
|  |  |  | L = | 5 | m | Tala pikkus
1. külje pind
|  |  |  | Aref,1 = | 0.75 | m² | = 0,15 · 5
2. külje pind
|  |  |  | Aref,2 = | 1.25 | m² | = 5 · 0,25
Tuule kiirus kõrgusel h:
|  |  |  | Vh = | 26.7701 | m/s | = kT · ln(z / z0) · VR
= 0,19 · ln(41 / 0,05) · 21
dünaamiline tuule surve
|  |  |  | qh = | 438.9417 | N/m² | = 1 / 2 · ρ · Vh2
= 1 / 2 · 1,225 · 26,772
iilireaktsiooni tegur
|  |  |  | Gq = | 1.7951 |  | = (1 + 2.28 / ln[z / z0])2
= (1+2.28 / ln[41 / 0,05])2
Mehaanilise resonantsi tegur
|  |  |  | Gpol= | 1.15
Jõuteguri CPK leidmine
tuule jõutegur ilma vaba otsa mõjuta
|  |  |  | CPK,0 = | 2
efektiivsaledus
|  |  |  | λ = | 40 |  | = min(70,2 · 5 / 0,25)
täitetegur
|  |  |  | φ = | 1
Otsa mõju tegur
|  |  |  | Ψλ = | 0.85
ümardatud servade mõju
|  |  |  | Ψr = | 0.9 |  | (kus r=10 ja b=250)
Jõutegur küljel 1
|  |  |  | CPK,1 = | 1.53 |  | = CPK,0 · Ψλ · Ψr
= 2,00 · 0,85 · 0,9
Jõutegur küljel 2
|  |  |  | CPK,2 = | 1.53 |  | = CPK,0 · Ψλ · Ψr
= 2,00 · 0,85 · 0,9
Suunategur küljele 1
|  |  |  | kφ1 = | 0.5 |  | = cos(radians[45])2
Suunategur külele 2
|  |  |  | kφ2 = | 0.5 |  | = cos(radians[45])2
Piksekaitse kinnitustele mõjuv tuulejõu joonkoormus küljel 1
|  |  |  | QW,Tr330,1 = | 103.9811 | N/m | = qh · Gq · Gpol · CPK,1 · b · kφ1
= 438,94 · 1,80 · 1,15 · 1,53 · 0,15 · 0,5
Piksekaitse kinnitustele mõjuv tuulejõu joonkoormus küljel 2
|  |  |  | QW,TR330,2 = | 173.3019 | N/m | = qh · Gq · Gpol · CPK,2 · h · kφ2
= 438,94 · 1,80 · 1,15 · 1,53 · 0,25 · 0,5
Vantidele mõjuv tuulejõud (3.taseme vant)
Lihtsustusena eeldan, et kõigi tasemete vastavate
vantide tuule mõjunurk vandi kõõlu suhtes on sama
Vandi ristlõikeks eeldan terastrossi Ø20,1mm. (19kiudu, A=241mm2)(certex.ee)
Eeldan kogu vandi pikkusel maksimaalset tuulekoormust.
|  |  |  | h = | 36 | m | vandi kinnituskõrgus
|  |  |  | D = | 0.0201 | m | vandi läbimõõt
|  |  |  | L = | 40.59 | m | vandi pikkus (mõõdetud mudelist)
tuule suunaga risti olev pind
|  |  |  | Aref = | 0.81586 | m² | = 0,0201 · 40,59
Tuule kiirus kõrgusel h:
|  |  |  | Vh = | 26.2512 | m/s | = kT · ln(h / z0) · VR
= 0,19 · ln(36 / 0,05) · 21
dünaamiline tuule surve
|  |  |  | qh = | 422.0898 | N/m² | = 1 / 2 · ρ · Vh2
= 1 / 2 · 1,225 · 26,252
iilireaktsiooni tegur
|  |  |  | Gq = | 1.8132 |  | = (1 + 2.28 / ln[h / z0])2
= (1+2.28 / ln[36 / 0,05])2
Mehaanilise resonantsi tegur
|  |  |  | Gpol= | 1.15
Jõuteguri Cvant leidmine
|  |  |  | v = | 1.5e-05 | m²/s | õhu kinemaatiline viskoossus
|  |  |  | b = | 0.0201 | m | diameeter
Reinoldsi arv
|  |  |  | Re= | 35176.6245 |  | = 0,0201 · 26,25 / 0,000015
Vastavalt Tabelile B.2.1 (EVS-EN 1993-3-1:2006)
|  |  |  | Cvant = | 1.2
Suunategur vantidele A
|  |  |  | kφ,A = | 1 |  | = cos(radians[0])2
Suunategur vantidele B
|  |  |  | kφ,B = | 3.7525e-33 |  | = cos(radians[90])2
A.vantidele mõjuv tuulejõu joonkoormus
|  |  |  | QW,A-vant = | 21.2286 | N/m | = qh · Gq · Gpol · Cvant · D · kφ,A
= 422,09 · 1,81 · 1,15 · 1,20 · 0,0201 · 1,000
|  |  |  | QW,A-vant,x = | 15.0109 | N/m | = cos(radians[45]) · QW,A - vant
|  |  |  | QW,A-vant,y = | QW,A-vant,x
B.vantidele mõjuv tuulejõu joonkoormus
|  |  |  | QW,B-vant = | 7.966e-32 | N/m | = qh · Gq · Gpol · Cvant · D · kφ,B
= 422,09 · 1,81 · 1,15 · 1,20 · 0,0201 · 0,000
|  |  |  | QW,B-vant,x = | 5.6328e-32 | N/m | = cos(radians[45]) · QW,B - vant
|  |  |  | QW,B-vant,y = | QW,B-vant,x
110kv faasile mõjuv tuulejõud
Henri failist: ühele faasile mõjuv tuulejõud (2xlõhisfaas)
|  |  |  | QW,110faas = | 5.6863 | N/m
Suunategur 1.liinidele
|  |  |  | kΦ,1liin = | 0.75471 |  | = cos(radians[41])
Tuulekoormus 1. liinidele (liiniga risti)
|  |  |  | QW,110faas,1liin = | 4.2915 | N/m | = QW,110faas · kΦ,1liin
jõu komponendid globaalses teljestikus
|  |  |  | Qx = | 4.2811 | N/m | = cos(radians[4]) · QW,110faas,1liin
|  |  |  | Qy = | 0.29936 | N/m | = sin(radians[4]) · QW,110faas,1liin
Suunategur 2.liinidele
|  |  |  | kΦ,2liin = | 0.65606 |  | = cos(radians[49])
Tuulekoormus 2. liinidele (liiniga risti)
|  |  |  | QW,110faas,2liin = | 3.7306 | N/m | = QW,110faas · kΦ,2liin
jõu komponendid globaalses teljestikus
|  |  |  | Qx = | 3.7215 | N/m | = cos(radians[4]) · QW,110faas,2liin
|  |  |  | Qy = | 0.26023 | N/m | = sin(radians[4]) · QW,110faas,2liin
110kv isolaatorkettidele mõjuv tuulejõud
Henri failist:
|  |  |  | QWins110 = | 71 | N
jõu komponendid globaalses teljestikus
|  |  |  | Qx = | 50.2046 | N | = cos(radians[45]) · QWins110
|  |  |  | Qy = | 50.2046 | N | = sin(radians[45]) · QWins110
330kv faasile mõjuv tuulejõud
Henri failist: ühele faasile mõjuv tuulejõud (3xlõhisfaas)
|  |  |  | QW,110faas = | 11.7528 | N/m
Suunategur 1.liinidele
|  |  |  | kΦ,1liin = | 0.75471 |  | = cos(radians[41])
Tuulekoormus 1. liinidele
|  |  |  | QW,330faas,1liin = | 8.8699 | N/m | = QW,110faas · kΦ,1liin
jõu komponendid globaalses teljestikus
|  |  |  | Qx = | 8.8483 | N/m | = cos(radians[4]) · QW,330faas,1liin
|  |  |  | Qy = | 0.61874 | N/m | = sin(radians[4]) · QW,330faas,1liin
Suunategur 2.liinidele
|  |  |  | kΦ,1liin = | 0.65606 |  | = cos(radians[49])
Tuulekoormus 2. liinidele
|  |  |  | QW,330faas,2liin = | 7.7105 | N/m | = QW,110faas · kΦ,1liin
jõu komponendid globaalses teljestikus
|  |  |  | Qx = | 7.6917 | N/m | = cos(radians[4]) · QW,330faas,2liin
|  |  |  | Qy = | 0.53786 | N/m | = sin(radians[4]) · QW,330faas,2liin
330kv isolaatorkettidele mõjuv tuulejõud
Henri failist:
|  |  |  | QWins330 = | 457.1 | N
jõu komponendid globaalses teljestikus
|  |  |  | Qx = | 323.2185 | N | = cos(radians[45]) · QWins330
|  |  |  | Qy = | 323.2185 | N | = sin(radians[45]) · QWins330
piksekaitse liinidele mõjuv tuulejõud
Henri failist: ühele faasile mõjuv tuulejõud (3xlõhisfaas)
|  |  |  | QW,110faas = | 2.469 | N/m
Suunategur 1.liinidele
|  |  |  | kΦ,1liin = | 0.56959 |  | = cos(radians[41])2
Tuulekoormus 1. liinidele
|  |  |  | QW,330faas,1liin = | 1.4063 | N/m | = QW,110faas · kΦ,1liin
jõu komponendid globaalses teljestikus
|  |  |  | Qx = | 1.4029 | N/m | = cos(radians[4]) · QW,330faas,1liin
|  |  |  | Qy = | 0.098098 | N/m | = sin(radians[4]) · QW,330faas,1liin
Suunategur 2.liinidele
|  |  |  | kΦ,2liin = | 0.43041 |  | = cos(radians[49])2
Tuulekoormus 2. liinidele
|  |  |  | QW,330faas,2liin = | 1.0627 | N/m | = QW,110faas · kΦ,2liin
jõu komponendid globaalses teljestikus
|  |  |  | Qx = | 1.0601 | N/m | = cos(radians[4]) · QW,330faas,2liin
|  |  |  | Qy = | 0.074129 | N/m | = sin(radians[4]) · QW,330faas,2liin
Tuul
Tuul
Tuul
Note on C28: erik: põhimõtteliselt sama, mis on CsCd 50341-1 ptk4.2.2.4.4 Märkus. Vabaltseisvatele (tõmmitsateta) teraspostmastidele on G[pol] tüüpiliseks väärtuseks 1,15. Kas selle kasutamine on ikka tagavara kasuks?

## TUULEKOORMUS 3 (vana) (hidden)
Vantidega kandemasti elementidele ja liinidele mõjuv normatiivne tuulekoormus olukorras 3: tuul 90° mastiga
|  |  |  | VR= | 21 | m/s | Tuule baaskiirus
|  |  |  | Vmean= | 21 | m/s | Keskmine tuulekiirus
|  |  |  | ρ= | 1.225 | kg/m3 | Õhu tihedus temperatuuril 15 kraadi ja atmosfääri rõhul
|  |  |  | kT = | 0.19 |  | Maastikutüübi tegur
|  |  |  | z0 = | 0.05 | m | karedusmõõt
|  |  |  | hmin = | 10 | m | kõrgus, milleni Vh=Vmin
Raami postidele mõjuv tuulejõud
Eeldan posti ristlõikeks terastoru Ø 323.
Tagavara kasuks eeldan kogu posti pikkusel maksimaalset tuulekoormust.
|  |  |  | h = | 36 | m | posti pikkus
|  |  |  | D = | 0.324 | m | posti läbimõõt
tuule suunaga risti olev pind
|  |  |  | Aref = | 11.664 | m² | = 0,324 · 36
Tuule kiirus kõrgusel h:
|  |  |  | Vh = | 26.2512 | m/s | = kT · ln(h / z0) · VR
= 0,19 · ln(36 / 0,05) · 21
dünaamiline tuule surve
|  |  |  | qh = | 422.0898 | N/m² | = 1 / 2 · ρ · Vh2
= 1 / 2 · 1,225 · 26,252
iilireaktsiooni tegur
|  |  |  | Gq = | 1.8132 |  | = (1 + 2.28 / ln[h / z0])2
= (1+2.28 / ln[36 / 0,05])2
Mehaanilise resonantsi tegur
|  |  |  | Gpol= | 1.15
Jõuteguri Cpost leidmine
|  |  |  | v = | 1.5e-05 | m²/s | õhu kinemaatiline viskoossus
|  |  |  | b = | 0.324 | m | diameeter
Reinoldsi arv
|  |  |  | Re= | 567026.1865 |  | = 0,324 · 26,25 / 0,000015
|  |  |  | k/b= | 0.0006175 |  | suhteline karedus
tuule jõutegur ilma vaba otsa mõjuta
|  |  |  | Cpost = | 0.75883 |  | = 1.2 + (0.18 · log[10 · k / b]) / (1 + 0.4 · log[Re / 106])
= 1.2+(0.18 · log[10 · 6,18E-04]) / (1+0.4 · log[5,67E+05 / 106])
Postile mõjuv tuulejõu joonkoormus
|  |  |  | QW,Post = | 216.3891 | N/m | = qh · Gq · Gpol · Cpost · D
= 422,09 · 1,81 · 1,15 · 7,59E-01 · 0,324
Ümara posti puhul ei pea arvestama suunategurit.
Jäikustalale mõjuv tuulejõud
Eeldan jäikustala ristlõikeks Ø 273
|  |  |  | z = | 14 | m | jäikustala kõrgus maapinnast
|  |  |  | D = | 0.273 | m | tala läbimõõt
|  |  |  | L = | 15.5 | m | Tala pikkus
1. külje pind
|  |  |  | Aref,JT,1 = | 4.2315 | m² | = 0,273 · 15,5
Tuule kiirus kõrgusel h:
|  |  |  | Vh = | 22.4828 | m/s | = kT · ln(z / z0) · VR
= 0,19 · ln(14 / 0,05) · 21
dünaamiline tuule surve
|  |  |  | qh = | 309.6045 | N/m² | = 1 / 2 · ρ · Vh2
= 1 / 2 · 1,225 · 22,482
iilireaktsiooni tegur
|  |  |  | Gq = | 1.973 |  | = (1 + 2.28 / ln[z / z0])2
= (1+2.28 / ln[14 / 0,05])2
Mehaanilise resonantsi tegur
|  |  |  | Gpol= | 1.15
Jõuteguri CJT leidmine
|  |  |  | v = | 1.5e-05 | m²/s | õhu kinemaatiline viskoossus
|  |  |  | b = | 0.273 | m | diameeter
Reinoldsi arv
|  |  |  | Re= | 409187.1514 |  | = b · Vh / v
= 0,273 · 22,48 / 0,000015
|  |  |  | k/b= | 732.6007 |  | suhteline karedus
tuule jõutegur ilma vaba otsa mõjuta
|  |  |  | CJT = | 2.0235 |  | = 1.2 + (0.18 · log[10 · k / b]) / (1 + 0.4 · log[Re / 106])
= 1.2+(0.18 · log[10 · 7,33E+02]) / (1+0.4 · log[4,09E+05 / 106])
Suunategur
|  |  |  | kφ = | 3.7525e-33 |  | = cos(radians[90])2
Jäikustalale mõjuv tuulejõu joonkoormus
|  |  |  | QW,JT = | 1.4562e-30 | N/m | = qh · Gq · Gpol · CJT · D · kφ
= 309,60 · 1,97 · 1,15 · 2,02 · 0,273 · 3,75E-33
110kV traaversile mõjuv tuulejõud
Eeldan traaversi ristlõikeks 2xUPE220
|  |  |  | z = | 28 | m | traaversi kõrgus maapinnast
|  |  |  | h = | 0.22 | m | traversi ristlõike kõrgus
|  |  |  | L = | 23 | m | Tala pikkus
1. külje pind
|  |  |  | Aref,1 = | 5.06 | m² | = 0,22 · 23
2. külje pinda ei arvesta
Tuule kiirus kõrgusel h:
|  |  |  | Vh = | 25.2485 | m/s | = kT · ln(z / z0) · VR
= 0,19 · ln(28 / 0,05) · 21
dünaamiline tuule surve
|  |  |  | qh = | 390.4596 | N/m² | = 1 / 2 · ρ · Vh2
= 1 / 2 · 1,225 · 25,252
iilireaktsiooni tegur
|  |  |  | Gq = | 1.8504 |  | = (1 + 2.28 / ln[z / z0])2
= (1+2.28 / ln[28 / 0,05])2
Mehaanilise resonantsi tegur
|  |  |  | Gpol= | 1.15
Jõuteguri Ctr110 leidmine
tuule jõutegur ilma vaba otsa mõjuta
|  |  |  | Ctr110,0 = | 2
efektiivsaledus
|  |  |  | λ = | 70
täitetegur
|  |  |  | φ = | 1
Otsa mõju tegur
|  |  |  | Ψλ = | 0.92
Jõutegur
|  |  |  | Ctr110 = | 1.84 |  | = Ctr110,0 · Ψλ
= 2,00 · 0,92
Suunategur
|  |  |  | kφ = | 3.7525e-33 |  | = cos(radians[90])2
110kV traaversile mõjuv tuulejõu joonkoormus
|  |  |  | QW,tr110 = | 1.2621e-30 | N/m | = qh · Gq · Gpol · Ctr110 · h · kφ
= 390,46 · 1,85 · 1,15 · 1,84 · 0,22 · 0,0
330kV traaversile mõjuv tuulejõud
Eeldan traaversi ristlõikeks Trec 250x6
|  |  |  | z = | 36 | m | traaversi kõrgus maapinnast
|  |  |  | h = | 0.25 | m
|  |  |  | b = | 0.25 | m | traversi ristlõike laius
|  |  |  | L = | 23 | m | Tala pikkus
1. külje pind
|  |  |  | Aref,1 = | 5.75 | m² | = 0,25 · 23
2. külje pind
|  |  |  | Aref,2 = | 0.0625 | m² | = 0,25 · 0,25
Tuule kiirus kõrgusel h:
|  |  |  | Vh = | 26.2512 | m/s | = kT · ln(z / z0) · VR
= 0,19 · ln(36 / 0,05) · 21
dünaamiline tuule surve
|  |  |  | qh = | 422.0898 | N/m² | = 1 / 2 · ρ · Vh2
= 1 / 2 · 1,225 · 26,252
iilireaktsiooni tegur
|  |  |  | Gq = | 1.8132 |  | = (1 + 2.28 / ln[z / z0])2
= (1+2.28 / ln[36 / 0,05])2
Mehaanilise resonantsi tegur
|  |  |  | Gpol= | 1.15
Jõuteguri Ctr330 leidmine
tuule jõutegur ilma vaba otsa mõjuta
|  |  |  | Ctr330,0 = | 2
efektiivsaledus
|  |  |  | λ = | 70 |  | = min(70,2 · 23 / 0,25)
täitetegur
|  |  |  | φ = | 1
Otsa mõju tegur
|  |  |  | Ψλ = | 0.92
ümardatud servade mõju
|  |  |  | Ψr = | 0.88 |  | (kus r=12 ja b=250)
Jõutegur küljel 1
|  |  |  | Ctr330,1 = | 1.6192 |  | = Ctr330,0 · Ψλ · Ψr
= 2,00 · 0,92 · 0,88
Jõutegur küljel 2
|  |  |  | Ctr330,2 = | 1.84 |  | = Ctr330,0 · Ψλ
= 2,00 · 0,92
Suunategur küljele 1
|  |  |  | kφ1 = | 3.7525e-33 |  | = cos(radians[90])2
Suunategur külele 2
|  |  |  | kφ2 = | 1 |  | = cos(radians[0])2
330kV traaversile mõjuv tuulejõu joonkoormus küljel 1
|  |  |  | QW,Tr330,1 = | 1.3369e-30 | N/m | = qh · Gq · Gpol · Ctr330,1 · h · kφ1
= 422,09 · 1,81 · 1,15 · 1,62 · 0,25 · 0,0
330kV traaversile mõjuv tuulejõu punktkoormus küljel 2
|  |  |  | QW,TR330,2 = | 101.2142 | N | = qh · Gq · Gpol · Ctr330,2 · b · h · kφ2
= 422,09 · 1,81 · 1,15 · 1,84 · 0,25 · 0,25 · 1,0
Piksekaitse kinnitustele mõjuv tuulejõud
Eeldan traaversi ristlõikeks 250x150x5
|  |  |  | z = | 41 | m | traaversi kõrgus maapinnast
|  |  |  | h = | 0.25 | m
|  |  |  | b = | 0.15 | m | traversi ristlõike laius
|  |  |  | L = | 5 | m | Tala pikkus
1. külje pind
|  |  |  | Aref,1 = | 0.75 | m² | = 0,15 · 5
2. külje pind
|  |  |  | Aref,2 = | 1.25 | m² | = 5 · 0,25
Tuule kiirus kõrgusel h:
|  |  |  | Vh = | 26.7701 | m/s | = kT · ln(z / z0) · VR
= 0,19 · ln(41 / 0,05) · 21
dünaamiline tuule surve
|  |  |  | qh = | 438.9417 | N/m² | = 1 / 2 · ρ · Vh2
= 1 / 2 · 1,225 · 26,772
iilireaktsiooni tegur
|  |  |  | Gq = | 1.7951 |  | = (1 + 2.28 / ln[z / z0])2
= (1+2.28 / ln[41 / 0,05])2
Mehaanilise resonantsi tegur
|  |  |  | Gpol= | 1.15
Jõuteguri CPK leidmine
tuule jõutegur ilma vaba otsa mõjuta
|  |  |  | CPK,0 = | 2
efektiivsaledus
|  |  |  | λ = | 40 |  | = min(70,2 · 5 / 0,25)
täitetegur
|  |  |  | φ = | 1
Otsa mõju tegur
|  |  |  | Ψλ = | 0.85
ümardatud servade mõju
|  |  |  | Ψr = | 0.9 |  | (kus r=10 ja b=250)
Jõutegur küljel 1
|  |  |  | CPK,1 = | 1.53 |  | = CPK,0 · Ψλ · Ψr
= 2,00 · 0,85 · 0,9
Jõutegur küljel 2
|  |  |  | CPK,2 = | 1.53 |  | = CPK,0 · Ψλ · Ψr
= 2,00 · 0,85 · 0,9
Suunategur küljele 1
|  |  |  | kφ1 = | 3.7525e-33 |  | = cos(radians[90])2
Suunategur külele 2
|  |  |  | kφ2 = | 1 |  | = cos(radians[0])2
Piksekaitse kinnitustele mõjuv tuulejõu joonkoormus küljel 1
|  |  |  | QW,Tr330,1 = | 7.8037e-31 | N/m | = qh · Gq · Gpol · CPK,1 · b · kφ1
= 438,94 · 1,80 · 1,15 · 1,53 · 0,15 · 0,0
Piksekaitse kinnitustele mõjuv tuulejõu joonkoormus küljel 2
|  |  |  | QW,TR330,2 = | 346.6038 | N/m | = qh · Gq · Gpol · CPK,2 · h · kφ2
= 438,94 · 1,80 · 1,15 · 1,53 · 0,25 · 1,0
Vantidele mõjuv tuulejõud (3.taseme vant)
Lihtsustusena eeldan, et kõigi tasemete vastavate
vantide tuule mõjunurk vandi kõõlu suhtes on sama
Vandi ristlõikeks eeldan terastrossi Ø20,1mm. (19kiudu, A=241mm2)(certex.ee)
Eeldan kogu vandi pikkusel maksimaalset tuulekoormust.
|  |  |  | h = | 36 | m | vandi kinnituskõrgus
|  |  |  | D = | 0.0201 | m | vandi läbimõõt
|  |  |  | L = | 40.59 | m | vandi pikkus (mõõdetud mudelist)
tuule suunaga risti olev pind
|  |  |  | Aref = | 0.81586 | m² | = 0,0201 · 40,59
Tuule kiirus kõrgusel h:
|  |  |  | Vh = | 26.2512 | m/s | = kT · ln(h / z0) · VR
= 0,19 · ln(36 / 0,05) · 21
dünaamiline tuule surve
|  |  |  | qh = | 422.0898 | N/m² | = 1 / 2 · ρ · Vh2
= 1 / 2 · 1,225 · 26,252
iilireaktsiooni tegur
|  |  |  | Gq = | 1.8132 |  | = (1 + 2.28 / ln[h / z0])2
= (1+2.28 / ln[36 / 0,05])2
Mehaanilise resonantsi tegur
|  |  |  | Gpol= | 1.15
Jõuteguri Cvant leidmine
|  |  |  | v = | 1.5e-05 | m²/s | õhu kinemaatiline viskoossus
|  |  |  | b = | 0.0201 | m | diameeter
Reinoldsi arv
|  |  |  | Re= | 35176.6245 |  | = 0,0201 · 26,25 / 0,000015
Vastavalt Tabelile B.2.1 (EVS-EN 1993-3-1:2006)
|  |  |  | Cvant = | 1.2
Suunategur vantidele A
|  |  |  | kφ,A = | 0.5 |  | = cos(radians[45])2
Suunategur vantidele B
|  |  |  | kφ,B = | 0.5 |  | = cos(radians[45])2
A.vantidele mõjuv tuulejõu joonkoormus
|  |  |  | QW,A-vant = | 10.6143 | N/m | = qh · Gq · Gpol · Cvant · D · kφ,A
= 422,09 · 1,81 · 1,15 · 1,20 · 0,0201 · 0,500
|  |  |  | QW,A-vant,x = | 7.5054 | N/m | = cos(radians[45]) · QW,A - vant
|  |  |  | QW,A-vant,y = | QW,A-vant,x
B.vantidele mõjuv tuulejõu joonkoormus
|  |  |  | QW,B-vant = | 10.6143 | N/m | = qh · Gq · Gpol · Cvant · D · kφ,B
= 422,09 · 1,81 · 1,15 · 1,20 · 0,0201 · 0,500
|  |  |  | QW,B-vant,x = | 7.5054 | N/m | = cos(radians[45]) · QW,B - vant
|  |  |  | QW,B-vant,y = | QW,B-vant,x
110kv faasile mõjuv tuulejõud
Henri failist: ühele faasile mõjuv tuulejõud (2xlõhisfaas)
|  |  |  | QW,110faas = | 5.6863 | N/m
Suunategur 1.liinidele
|  |  |  | kΦ,1liin = | 0.99756 |  | = cos(radians[4])
Tuulekoormus 1. liinidele (liiniga risti)
|  |  |  | QW,110faas,1liin = | 5.6725 | N/m | = QW,110faas · kΦ,1liin
jõu komponendid globaalses teljestikus
|  |  |  | Qx = | 5.6586 | N/m | = cos(radians[4]) · QW,110faas,1liin
|  |  |  | Qy = | 0.39569 | N/m | = sin(radians[4]) · QW,110faas,1liin
Suunategur 2.liinidele
|  |  |  | kΦ,2liin = | 0.99756 |  | = cos(radians[4])
Tuulekoormus 2. liinidele (liiniga risti)
|  |  |  | QW,110faas,2liin = | 5.6725 | N/m | = QW,110faas · kΦ,2liin
jõu komponendid globaalses teljestikus
|  |  |  | Qx = | 5.6586 | N/m | = cos(radians[4]) · QW,110faas,2liin
|  |  |  | Qy = | 0.39569 | N/m | = sin(radians[4]) · QW,110faas,2liin
110kv isolaatorkettidele mõjuv tuulejõud
Henri failist:
|  |  |  | QWins110 = | 71 | N
jõu komponendid globaalses teljestikus
|  |  |  | Qx = | 71 | N | = cos(radians[0]) · QWins110
|  |  |  | Qy = | 0 | N | = sin(radians[0]) · QWins110
330kv faasile mõjuv tuulejõud
Henri failist: ühele faasile mõjuv tuulejõud (3xlõhisfaas)
|  |  |  | QW,110faas = | 11.7528 | N/m
Suunategur 1.liinidele
|  |  |  | kΦ,1liin = | 0.99756 |  | = cos(radians[4])
Tuulekoormus 1. liinidele
|  |  |  | QW,330faas,1liin = | 11.7241 | N/m | = QW,110faas · kΦ,1liin
jõu komponendid globaalses teljestikus
|  |  |  | Qx = | 11.6956 | N/m | = cos(radians[4]) · QW,330faas,1liin
|  |  |  | Qy = | 0.81784 | N/m | = sin(radians[4]) · QW,330faas,1liin
Suunategur 2.liinidele
|  |  |  | kΦ,1liin = | 0.99756 |  | = cos(radians[4])
Tuulekoormus 2. liinidele
|  |  |  | QW,330faas,2liin = | 11.7241 | N/m | = QW,110faas · kΦ,1liin
jõu komponendid globaalses teljestikus
|  |  |  | Qx = | 11.6956 | N/m | = cos(radians[4]) · QW,330faas,2liin
|  |  |  | Qy = | 0.81784 | N/m | = sin(radians[4]) · QW,330faas,2liin
330kv isolaatorkettidele mõjuv tuulejõud
Henri failist:
|  |  |  | QWins330 = | 457.1 | N
jõu komponendid globaalses teljestikus
|  |  |  | Qx = | 457.1 | N | = cos(radians[0]) · QWins330
|  |  |  | Qy = | 0 | N | = sin(radians[0]) · QWins330
piksekaitse liinidele mõjuv tuulejõud
Henri failist: ühele faasile mõjuv tuulejõud (3xlõhisfaas)
|  |  |  | QW,110faas = | 2.469 | N/m
Suunategur 1.liinidele
|  |  |  | kΦ,1liin = | 0.75471 |  | = cos(radians[41])
Tuulekoormus 1. liinidele
|  |  |  | QW,330faas,1liin = | 1.8634 | N/m | = QW,110faas · kΦ,1liin
jõu komponendid globaalses teljestikus
|  |  |  | Qx = | 1.8588 | N/m | = cos(radians[4]) · QW,330faas,1liin
|  |  |  | Qy = | 0.12998 | N/m | = sin(radians[4]) · QW,330faas,1liin
Suunategur 2.liinidele
|  |  |  | kΦ,1liin = | 0.65606 |  | = cos(radians[49])
Tuulekoormus 2. liinidele
|  |  |  | QW,330faas,2liin = | 1.6198 | N/m | = QW,110faas · kΦ,1liin
jõu komponendid globaalses teljestikus
|  |  |  | Qx = | 1.6158 | N/m | = cos(radians[4]) · QW,330faas,2liin
|  |  |  | Qy = | 0.11299 | N/m | = sin(radians[4]) · QW,330faas,2liin
Tuul
Tuul
Note on C28: erik: põhimõtteliselt sama, mis on CsCd 50341-1 ptk4.2.2.4.4 Märkus. Vabaltseisvatele (tõmmitsateta) teraspostmastidele on G[pol] tüüpiliseks väärtuseks 1,15. Kas selle kasutamine on ikka tagavara kasuks?

## TUULEKOORMUS 3
Vantidega kandemasti elementidele ja liinidele mõjuv normatiivne tuulekoormus olukorras 3: tuul risti mastiga
|  |  |  | VR= | 21 | m/s |  | Tuule baaskiirus
|  |  |  | Vmean= | 21 | m/s |  | Keskmine tuulekiirus
|  |  |  | ρ= | 1.225 | kg/m3 |  | Õhu tihedus temperatuuril 15 kraadi ja atmosfääri rõhul
|  |  |  | kT = | 0.19 |  |  | Maastikutüübi tegur
|  |  |  | z0 = | 0.05 | m |  | karedusmõõt
|  |  |  | hmin = | 10 | m |  | kõrgus, milleni Vh=Vmin
|  |  |  | Gpol = | 1.15 |  |  | Mehaanilise resonantsi tegur
Raami postidele mõjuv tuulejõud
Eeldan posti ristlõikeks terastoru Ø 323.
Tagavara kasuks eeldan kogu posti pikkusel maksimaalset tuulekoormust.
|  |  |  | h = | 36 | m |  | posti pikkus
|  |  |  | D = | 0.324 | m |  | posti läbimõõt
tuule suunaga risti olev pind
|  |  |  | Aref = | 11.664 | m² |  | = 0,324 · 36
Tuule kiirus kõrgusel h:
|  |  |  | Vh = | 26.2512 | m/s |  | = kT · ln(h / z0) · VR
= 0,19 · ln(36 / 0,05) · 21
dünaamiline tuule surve
|  |  |  | qh = | 422.0898 | N/m² |  | = 1 / 2 · ρ · Vh2
= 1 / 2 · 1,225 · 26,252
iilireaktsiooni tegur
|  |  |  | Gq = | 1.8132 |  |  | = (1 + 2.28 / ln[h / z0])2
= (1+2.28 / ln[36 / 0,05])2
Mehaanilise resonantsi tegur
|  |  |  | Gpol= | 1.15
Jõuteguri Cpost leidmine
|  |  |  | v = | 1.5e-05 | m²/s |  | õhu kinemaatiline viskoossus
|  |  |  | b = | 0.324 | m |  | diameeter
Reinoldsi arv
|  |  |  | Re= | 567026.1865 |  |  | = 0,324 · 26,25 / 0,000015
|  |  |  | k/b= | 0.0006175 |  |  | suhteline karedus
tuule jõutegur ilma vaba otsa mõjuta
|  |  |  | Cpost = | 0.75883 |  |  | = 1.2 + (0.18 · log[10 · k / b]) / (1 + 0.4 · log[Re / 106])
= 1.2+(0.18 · log[10 · 6,18E-04]) / (1+0.4 · log[5,67E+05 / 106])
Postile mõjuv tuulejõu joonkoormus
|  |  |  | QW,Post = | 216.3891 | N/m |  | = qh · Gq · Gpol · Cpost · D
= 422,09 · 1,81 · 1,15 · 7,59E-01 · 0,324
Ümara posti puhul ei pea arvestama suunategurit.
|  |  |  | Qx = | 215.862 | N/m
|  |  |  | Qy = | 15.0945 | N/m
Jäikustalale mõjuv tuulejõud
Eeldan jäikustala ristlõikeks Ø 273
|  |  |  | z = | 14 | m |  | jäikustala kõrgus maapinnast
|  |  |  | D = | 0.273 | m |  | tala läbimõõt
|  |  |  | L = | 15.5 | m |  | Tala pikkus
1. külje pind
|  |  |  | Aref,JT,1 = | 4.2315 | m² |  | = 0,273 · 15,5
Tuule kiirus kõrgusel h:
|  |  |  | Vh = | 22.4828 | m/s |  | = kT · ln(z / z0) · VR
= 0,19 · ln(14 / 0,05) · 21
dünaamiline tuule surve
|  |  |  | qh = | 309.6045 | N/m² |  | = 1 / 2 · ρ · Vh2
= 1 / 2 · 1,225 · 22,482
iilireaktsiooni tegur
|  |  |  | Gq = | 1.973 |  |  | = (1 + 2.28 / ln[z / z0])2
= (1+2.28 / ln[14 / 0,05])2
Mehaanilise resonantsi tegur
|  |  |  | Gpol= | 1.15
Jõuteguri CJT leidmine
|  |  |  | v = | 1.5e-05 | m²/s |  | õhu kinemaatiline viskoossus
|  |  |  | b = | 0.273 | m |  | diameeter
Reinoldsi arv
|  |  |  | Re= | 409187.1514 |  |  | = b · Vh / v
= 0,273 · 22,48 / 0,000015
|  |  |  | k/b= | 732.6007 |  |  | suhteline karedus
tuule jõutegur ilma vaba otsa mõjuta
|  |  |  | CJT = | 2.0235 |  |  | = 1.2 + (0.18 · log[10 · k / b]) / (1 + 0.4 · log[Re / 106])
= 1.2+(0.18 · log[10 · 7,33E+02]) / (1+0.4 · log[4,09E+05 / 106])
Suunategur
|  |  |  | kφ = | 3.7525e-33 |  |  | = cos(radians[90])2
Jäikustalale mõjuv tuulejõu joonkoormus
|  |  |  | QW,JT = | 1.4562e-30 | N/m |  | = qh · Gq · Gpol · CJT · D · kφ
= 309,60 · 1,97 · 1,15 · 2,02 · 0,273 · 3,8E-33
110kV traaversile mõjuv tuulejõud
Eeldan traaversi ristlõikeks 2xUPE220
|  |  |  | z = | 28 | m |  | traaversi kõrgus maapinnast
|  |  |  | h = | 0.22 | m |  | traversi ristlõike kõrgus
|  |  |  | L = | 23 | m |  | Tala pikkus
1. külje pind
|  |  |  | Aref,1 = | 5.06 | m² |  | = 0,22 · 23
2. külje pinda ei arvesta
Tuule kiirus kõrgusel h:
|  |  |  | Vh = | 25.2485 | m/s |  | = kT · ln(z / z0) · VR
= 0,19 · ln(28 / 0,05) · 21
dünaamiline tuule surve
|  |  |  | qh = | 390.4596 | N/m² |  | = 1 / 2 · ρ · Vh2
= 1 / 2 · 1,225 · 25,252
iilireaktsiooni tegur
|  |  |  | Gq = | 1.8504 |  |  | = (1 + 2.28 / ln[z / z0])2
= (1+2.28 / ln[28 / 0,05])2
Mehaanilise resonantsi tegur
|  |  |  | Gpol= | 1.15
Jõuteguri Ctr110 leidmine
tuule jõutegur ilma vaba otsa mõjuta
|  |  |  | Ctr110,0 = | 2
efektiivsaledus
|  |  |  | λ = | 70
täitetegur
|  |  |  | φ = | 1
Otsa mõju tegur
|  |  |  | Ψλ = | 0.92
Jõutegur
|  |  |  | Ctr110 = | 1.84 |  |  | = Ctr110,0 · Ψλ
= 2,00 · 0,92
Suunategur
|  |  |  | kφ = | 3.7525e-33 |  |  | = cos(radians[90])2
110kV traaversile mõjuv tuulejõu joonkoormus
|  |  |  | QW,tr110 = | 1.2621e-30 | N/m |  | = qh · Gq · Gpol · Ctr110 · h · kφ
= 390,46 · 1,85 · 1,15 · 1,84 · 0,22 · 0,000
330kV traaversile mõjuv tuulejõud
Eeldan traaversi ristlõikeks Trec 250x6
|  |  |  | z = | 36 | m |  | traaversi kõrgus maapinnast
|  |  |  | h = | 0.25 | m
|  |  |  | b = | 0.25 | m |  | traversi ristlõike laius
|  |  |  | L = | 23 | m |  | Tala pikkus
1. külje pind
|  |  |  | Aref,1 = | 5.75 | m² |  | = 0,25 · 23
2. külje pind
|  |  |  | Aref,2 = | 0.0625 | m² |  | = 0,25 · 0,25
Tuule kiirus kõrgusel h:
|  |  |  | Vh = | 26.2512 | m/s |  | = kT · ln(z / z0) · VR
= 0,19 · ln(36 / 0,05) · 21
dünaamiline tuule surve
|  |  |  | qh = | 422.0898 | N/m² |  | = 1 / 2 · ρ · Vh2
= 1 / 2 · 1,225 · 26,252
iilireaktsiooni tegur
|  |  |  | Gq = | 1.8132 |  |  | = (1 + 2.28 / ln[z / z0])2
= (1+2.28 / ln[36 / 0,05])2
Mehaanilise resonantsi tegur
|  |  |  | Gpol= | 1.15
Jõuteguri Ctr330 leidmine
tuule jõutegur ilma vaba otsa mõjuta
|  |  |  | Ctr330,0 = | 2
efektiivsaledus
|  |  |  | λ = | 70 |  |  | = min(70,2 · 23 / 0,25)
täitetegur
|  |  |  | φ = | 1
Otsa mõju tegur
|  |  |  | Ψλ = | 0.92
ümardatud servade mõju
|  |  |  | Ψr = | 0.88 |  |  | (kus r=12 ja b=250)
Jõutegur küljel 1
|  |  |  | Ctr330,1 = | 1.6192 |  |  | = Ctr330,0 · Ψλ · Ψr
= 2,00 · 0,92 · 0,88
Jõutegur küljel 2
|  |  |  | Ctr330,2 = | 1.84 |  |  | = Ctr330,0 · Ψλ
= 2,00 · 0,92
Suunategur küljele 1
|  |  |  | kφ1 = | 3.7525e-33 |  |  | = cos(radians[90])2
Suunategur külele 2
|  |  |  | kφ2 = | 1 |  |  | = cos(radians[0])2
330kV traaversile mõjuv tuulejõu joonkoormus küljel 1
|  |  |  | QW,Tr330,1 = | 1.3369e-30 | N/m |  | = qh · Gq · Gpol · Ctr330,1 · h · kφ1
= 422,09 · 1,81 · 1,15 · 1,62 · 0,25 · 0,000
330kV traaversile mõjuv tuulejõu punktkoormus küljel 2
|  |  |  | QW,TR330,2 = | 101.2142 | N |  | = qh · Gq · Gpol · Ctr330,2 · b · h · kφ2
= 422,09 · 1,81 · 1,15 · 1,84 · 0,25 · 0,25 · 1,000
Piksekaitse kinnitustele mõjuv tuulejõud
Eeldan traaversi ristlõikeks 250x150x5
|  |  |  | z = | 41 | m |  | traaversi kõrgus maapinnast
|  |  |  | h = | 0.25 | m
|  |  |  | b = | 0.15 | m |  | traversi ristlõike laius
|  |  |  | L = | 5 | m |  | Tala pikkus
1. külje pind
|  |  |  | Aref,1 = | 0.75 | m² |  | = 0,15 · 5
2. külje pind
|  |  |  | Aref,2 = | 1.25 | m² |  | = 5 · 0,25
Tuule kiirus kõrgusel h:
|  |  |  | Vh = | 26.7701 | m/s |  | = kT · ln(z / z0) · VR
= 0,19 · ln(41 / 0,05) · 21
dünaamiline tuule surve
|  |  |  | qh = | 438.9417 | N/m² |  | = 1 / 2 · ρ · Vh2
= 1 / 2 · 1,225 · 26,772
iilireaktsiooni tegur
|  |  |  | Gq = | 1.7951 |  |  | = (1 + 2.28 / ln[z / z0])2
= (1+2.28 / ln[41 / 0,05])2
Mehaanilise resonantsi tegur
|  |  |  | Gpol= | 1.15
Jõuteguri CPK leidmine
tuule jõutegur ilma vaba otsa mõjuta
|  |  |  | CPK,0 = | 2
efektiivsaledus
|  |  |  | λ = | 40 |  |  | = min(70; 2 · 5 / 0,25)
täitetegur
|  |  |  | φ = | 1
Otsa mõju tegur
|  |  |  | Ψλ = | 0.85
ümardatud servade mõju
|  |  |  | Ψr = | 0.9 |  |  |  | (kus r=10 ja b=250)
Jõutegur küljel 1
|  |  |  | CPK,1 = | 1.53 |  |  | = CPK,0 · Ψλ · Ψr
= 2,00 · 0,85 · 0,9
Jõutegur küljel 2
|  |  |  | CPK,2 = | 1.53 |  |  | = CPK,0 · Ψλ · Ψr
= 2,00 · 0,85 · 0,9
Suunategur küljele 1
|  |  |  | kφ1 = | 3.7525e-33 |  |  | = cos(radians[90])2
Suunategur külele 2
|  |  |  | kφ2 = | 1 |  |  | = cos(radians[0])2
Piksekaitse kinnitustele mõjuv tuulejõu joonkoormus küljel 1
|  |  |  | QW,Tr330,1 = | 7.8037e-31 | N/m |  | = qh · Gq · Gpol · CPK,1 · b · kφ1
= 438,94 · 1,80 · 1,15 · 1,53 · 0,15 · 0,000
Piksekaitse kinnitustele mõjuv tuulejõu joonkoormus küljel 2
|  |  |  | QW,TR330,2 = | 346.6038 | N/m |  | = qh · Gq · Gpol · CPK,2 · h · kφ2
= 438,94 · 1,80 · 1,15 · 1,53 · 0,25 · 1,000
Vantidele mõjuv tuulejõud (3.taseme vant)
Lihtsustusena eeldan, et kõigi tasemete vastavate
vantide tuule mõjunurk vandi kõõlu suhtes on sama
Vandi ristlõikeks eeldan terastrossi Ø20,1mm. (19kiudu, A=241mm2)(certex.ee)
Eeldan kogu vandi pikkusel maksimaalset tuulekoormust.
|  |  |  | h = | 36 | m |  | vandi kinnituskõrgus
|  |  |  | D = | 0.0201 | m |  | vandi läbimõõt
|  |  |  | L = | 40.59 | m |  | vandi pikkus (mõõdetud mudelist)
tuule suunaga risti olev pind
|  |  |  | Aref = | 0.81586 | m² |  | = 0,0201 · 40,59
Tuule kiirus kõrgusel h:
|  |  |  | Vh = | 26.2512 | m/s |  | = kT · ln(h / z0) · VR
= 0,19 · ln(36 / 0,05) · 21
dünaamiline tuule surve
|  |  |  | qh = | 422.0898 | N/m² |  | = 1 / 2 · ρ · Vh2
= 1 / 2 · 1,225 · 26,252
iilireaktsiooni tegur
|  |  |  | Gq = | 1.8132 |  |  | = (1 + 2.28 / ln[h / z0])2
= (1+2.28 / ln[36 / 0,05])2
Mehaanilise resonantsi tegur
|  |  |  | Gpol= | 1.15
Jõuteguri Cvant leidmine
|  |  |  | v = | 1.5e-05 | m²/s |  | õhu kinemaatiline viskoossus
|  |  |  | b = | 0.0201 | m |  | diameeter
Reinoldsi arv
|  |  |  | Re= | 35176.6245 |  |  | = 0,0201 · 26,25 / 0,000015
Vastavalt Tabelile B.2.1 (EVS-EN 1993-3-1:2006)
|  |  |  | Cvant = | 1.2
Suunategur vantidele A
|  |  |  | kφ,A = | 0.5 |  |  | = cos(radians[45])2
Suunategur vantidele B
|  |  |  | kφ,B = | 0.5 |  |  | = cos(radians[45])2
A.vantidele mõjuv tuulejõu joonkoormus
|  |  |  | QW,A-vant = | 10.6143 | N/m |  | = qh · Gq · Gpol · Cvant · D · kφ,A
= 422,09 · 1,81 · 1,15 · 1,20 · 0,0201 · 0,500
|  |  |  | QW,A-vant,x = | 7.5054 | N/m |  | = cos(radians[45]) · QW,A - vant
|  |  |  | QW,A-vant,y = | QW,A-vant,x
B.vantidele mõjuv tuulejõu joonkoormus
|  |  |  | QW,B-vant = | 10.6143 | N/m |  | = qh · Gq · Gpol · Cvant · D · kφ,B
= 422,09 · 1,81 · 1,15 · 1,20 · 0,0201 · 0,500
|  |  |  | QW,B-vant,x = | 7.5054 | N/m |  | = cos(radians[45]) · QW,B - vant
|  |  |  | QW,B-vant,y = | QW,B-vant,x
110kv liinidele mõjuv tuulejõud
|  |  |  | h = | 30 | m |  | liini kõrgus
|  |  |  | d = | 21.8 | mm |  | lõhisfaasi läbimõõt ("Hawk" tüüpi juhe)
|  |  |  | n = | 2 |  |  | lõhisfaaside arv faasis
Tuule kiirus kõrgusel h:
|  |  |  | Vh = | 25.5237 | m/s |  | = kT · ln(h / z0) · VR
= 0,19 · ln(30 / 0,05) · 21
dünaamiline tuule surve
|  |  |  | qh = | 399.0203 | N/m² |  | = 1 / 2 · ρ · Vh2
= 1 / 2 · 1,225 · 25,522
iilireaktsiooni tegur
|  |  |  | Gq = | 1.8399 |  |  | = (1 + 2.28 / ln[h / z0])2
= (1+2.28 / ln[30 / 0,05])2
Tuulevisang
|  |  |  | L = | 360 | m
Visangutegur
|  |  |  | Gc = | 0.81734 |  |  | = 1.3 - 0.082 · ln(L)
Juhtme tuuletakistustegur
|  |  |  | Cc = | 1.1
Tuulejõud lõhisfaasile
|  |  |  | QW 110 lõhis = | 14.3892 | N/m |  | = qh · Gq · Gc · Cc · d / 1000
= 399,02 · 1,84 · 0,82 · 1,10 · 21,8 / 1000
Tuulejõud faasile
|  |  |  | QW,110faas = | 28.7783 | N/m |  | = QW 110 lõhis · n
Suunategur 1.liinidele
|  |  |  | kΦ,1liin = | 0.99513 |  |  | = cos(radians[4])2
Tuulekoormus 1. liinidele (liiniga risti)
|  |  |  | QW,110faas,1liin = | 28.6383 | N/m |  | = QW,110faas · kΦ,1liin
jõu komponendid globaalses teljestikus
|  |  |  | Qx = | 28.5685 | N/m |  | = cos(radians[4]) · QW,110faas,1liin
|  |  |  | Qy = | 1.9977 | N/m |  | = sin(radians[4]) · QW,110faas,1liin
Suunategur 2.liinidele
|  |  |  | kΦ,1liin = | 0.99513 |  |  | = cos(radians[4])2
Tuulekoormus 2. liinidele (liiniga risti)
|  |  |  | QW,110faas,2liin = | 28.6383 | N/m |  | = QW,110faas · kΦ,1liin
jõu komponendid globaalses teljestikus
|  |  |  | Qx = | 28.5685 | N/m |  | = cos(radians[4]) · QW,110faas,2liin
|  |  |  | Qy = | 1.9977 | N/m |  | = sin(radians[4]) · QW,110faas,2liin
110kv isolaatorkettidele mõjuv tuulejõud
|  |  |  | qh = | 399.0203 | N/m² |  | dünaamiline surve
|  |  |  | Gq = | 1.8399 |  | 1.8 | iilireaktsioonitegur
|  |  |  | Gins = | 1.15 |  | 1.05 | mehaanilise resonantsi tegur
|  |  |  | Cins = | 1.2 |  |  | tuuletakistustegur
|  |  |  | Ains110 = | 0.0089 | m² |  | ühe isolaatori pindala
|  |  |  | n = | 9 | tk |  | isolaatorite arv ketis
|  |  |  | QWins330 = | 81.1513 | N |  | = qh · Gq · Gins · Cins · Ains110 · n
jõu komponendid globaalses teljestikus
|  |  |  | Qx = | 81.1513 | N |  | = cos(radians[0]) · QWins330
|  |  |  | Qy = | 0 | N |  | = sin(radians[0]) · QWins330
330kv liinidele mõjuv tuulejõud
|  |  |  | h = | 36 | m |  | liini kõrgus
|  |  |  | d = | 27.7 | mm |  | lõhisfaasi läbimõõt ("Condor" tüüpi juhe)
|  |  |  | n = | 3 |  |  | lõhisfaaside arv faasis
Tuule kiirus kõrgusel h:
|  |  |  | Vh = | 26.2512 | m/s |  | = kT · ln(h / z0) · VR
= 0,19 · ln(36 / 0,05) · 21
dünaamiline tuule surve
|  |  |  | qh = | 422.0898 | N/m² |  | = 1 / 2 · ρ · Vh2
= 1 / 2 · 1,225 · 26,252
iilireaktsiooni tegur
|  |  |  | Gq = | 1.8132 |  |  | = (1 + 2.28 / ln[h / z0])2
= (1+2.28 / ln[36 / 0,05])2
Tuulevisang
|  |  |  | L = | 360 | m
Visangutegur
|  |  |  | Gc = | 0.81734 |  |  | = 1.3 - 0.082 · ln(L)
Juhtme tuuletakistustegur
|  |  |  | Cc = | 1.1
Tuulejõud lõhisfaasile
|  |  |  | QW 110 lõhis = | 19.0599 | N/m |  | = qh · Gq · Gc · Cc · d / 1000
= 422,09 · 1,81 · 0,82 · 1,10 · 27,7 / 1000
Tuulejõud faasile
|  |  |  | QW,110faas = | 57.1797 | N/m |  | = QW 110 lõhis · n
Suunategur 1.liinidele
|  |  |  | kΦ,1liin = | 0.99513 |  |  | = cos(radians[4])2
Tuulekoormus 1. liinidele
|  |  |  | QW,330faas,1liin = | 56.9015 | N/m |  | = QW,110faas · kΦ,1liin
jõu komponendid globaalses teljestikus
|  |  |  | Qx = | 56.7629 | N/m |  | = cos(radians[4]) · QW,330faas,1liin
|  |  |  | Qy = | 3.9692 | N/m |  | = sin(radians[4]) · QW,330faas,1liin
Suunategur 2.liinidele
|  |  |  | kΦ,1liin = | 0.99513 |  |  | = cos(radians[4])2
Tuulekoormus 2. liinidele
|  |  |  | QW,330faas,2liin = | 56.9015 | N/m |  | = QW,110faas · kΦ,1liin
jõu komponendid globaalses teljestikus
|  |  |  | Qx = | 56.7629 | N/m |  | = cos(radians[4]) · QW,330faas,2liin
|  |  |  | Qy = | 3.9692 | N/m |  | = sin(radians[4]) · QW,330faas,2liin
330kv isolaatorkettidele mõjuv tuulejõud
|  |  |  | qh = | 422.0898 | N/m² |  | dünaamiline surve
|  |  |  | Gq = | 1.8132 |  | 1.8 | iilireaktsioonitegur
|  |  |  | Gins = | 1.15 |  | 1.05 | mehaanilise resonantsi tegur
|  |  |  | Cins = | 1.2 |  |  | tuuletakistustegur
|  |  |  | Ains330 = | 0.021 | m² |  | ühe isolaatori pindala
|  |  |  | n = | 19 | tk |  | isolaatorite arv ketis
|  |  |  | QWins330 = | 421.4033 | N |  | = qh · Gq · Gins · Cins · Ains330 · n
jõu komponendid globaalses teljestikus
|  |  |  | Qx = | 421.4033 | N |  | = cos(radians[0]) · QWins330
|  |  |  | Qy = | 0 | N |  | = sin(radians[0]) · QWins330
piksekaitse liinidele mõjuv tuulejõud
|  |  |  | h = | 41 | m |  | liini kõrgus
|  |  |  | d = | 16 | mm |  | lõhisfaasi läbimõõt ("Dorking" tüüpi juhe)
|  |  |  | n = | 1 |  |  | lõhisfaaside arv faasis
Tuule kiirus kõrgusel h:
|  |  |  | Vh = | 26.7701 | m/s |  | = kT · ln(h / z0) · VR
= 0,19 · ln(41 / 0,05) · 21
dünaamiline tuule surve
|  |  |  | qh = | 438.9417 | N/m² |  | = 1 / 2 · ρ · Vh2
= 1 / 2 · 1,225 · 26,772
iilireaktsiooni tegur
|  |  |  | Gq = | 1.7951 |  |  | = (1 + 2.28 / ln[h / z0])2
= (1+2.28 / ln[41 / 0,05])2
Tuulevisang
|  |  |  | L = | 360 | m
Visangutegur
|  |  |  | Gc = | 0.81734 |  |  | = 1.3 - 0.082 · ln(L)
Juhtme tuuletakistustegur
|  |  |  | Cc = | 1.2
Tuulejõud lõhisfaasile
|  |  |  | QW 110 lõhis = | 12.3654 | N/m |  | = qh · Gq · Gc · Cc · d / 1000
= 438,94 · 1,80 · 0,82 · 1,20 · 16 / 1000
Tuulejõud faasile
|  |  |  | QW,110faas = | 12.3654 | N/m |  | = QW 110 lõhis · n
Suunategur 1.liinidele
|  |  |  | kΦ,1liin = | 0.99513 |  |  | = cos(radians[4])2
Tuulekoormus 1. liinidele
|  |  |  | QW,330faas,1liin = | 12.3052 | N/m |  | = QW,110faas · kΦ,1liin
jõu komponendid globaalses teljestikus
|  |  |  | Qx = | 12.2752 | N/m |  | = cos(radians[4]) · QW,330faas,1liin
|  |  |  | Qy = | 0.85837 | N/m |  | = sin(radians[4]) · QW,330faas,1liin
Suunategur 2.liinidele
|  |  |  | kΦ,1liin = | 0.99513 |  |  | = cos(radians[4])2
Tuulekoormus 2. liinidele
|  |  |  | QW,330faas,2liin = | 12.3052 | N/m |  | = QW,110faas · kΦ,1liin
jõu komponendid globaalses teljestikus
|  |  |  | Qx = | 12.2752 | N/m |  | = cos(radians[4]) · QW,330faas,2liin
|  |  |  | Qy = | 0.85837 | N/m |  | = sin(radians[4]) · QW,330faas,2liin
Tuul
Tuul
Tuul
V
mast
x
y
α
φ
Note on C28: erik: põhimõtteliselt sama, mis on CsCd 50341-1 ptk4.2.2.4.4 Märkus. Vabaltseisvatele (tõmmitsateta) teraspostmastidele on G[pol] tüüpiliseks väärtuseks 1,15. Kas selle kasutamine on ikka tagavara kasuks?

## Jäitekoormus
Vantidega kandemasti elementidele ja liinidele mõjuv normatiivne jäitekoormus
|  |  |  | VR= | 21 | m/s | Tuule baaskiirus
|  |  |  | Vmean= | 21 | m/s | Keskmine tuulekiirus
|  |  |  | ρ= | 1.225 | kg/m3 | Õhu tihedus temperatuuril 15 kraadi ja atmosfääri rõhul
|  |  |  | kT = | 0.19 |  | Maastikutüübi tegur
|  |  |  | z0 = | 0.05 | m | karedusmõõt
|  |  |  | hmin = | 10 | m | kõrgus, milleni Vh=Vmin
|  |  |  | b = | 0.01 | m | jäitekihi paksus elementidel.
|  |  |  | ρi = | 900 | kg/m³ | jäite tihedus
|  |  |  | g = | 9.81 | m/s² | raskuskiirendus
Raami postidele mõjuv jää koormus
Eeldan posti ristlõikeks terastoru Ø 323.
Tagavara kasuks eeldan kogu posti pikkusel ühtlast jäitekoormust.
|  |  |  | D = | 0.324 | m | posti läbimõõt
Posti ümbermõõt
|  |  |  | P = | 1.0179 | m | = p · 0,324
Jäite pindala
|  |  |  | Ai,post = | 0.010179 | m² | = 1,02 · 0,01
Normjäitekoormus posti pikkusühiku kohta
|  |  |  | Ik,post = | 89.8683 | N/m | = 0,0102 · 1 · 900 · 9,81
Jäikustalale mõjuv jäitekoormus
Eeldan jäikustala ristlõikeks Ø 273
|  |  |  | D = | 0.273 | m | tala läbimõõt
Posti ümbermõõt
|  |  |  | P = | 0.85765 | m | = p · 0,273
Jäite pindala
|  |  |  | Ai,post = | 0.0087299 | m²/m | = 0,86 · 0,0102
Normjäitekoormus posti pikkusühiku kohta
|  |  |  | Ik,post = | 77.076 | N/m | = 0,0087 · 1 · 900 · 9,81
110kV traaversile mõjuv jäitekoormus
Eeldan traaversi ristlõikeks 2xUPE220
|  |  |  | h = | 0.22 | m | traversi ristlõike kõrgus
|  |  | UPE 220 pindala m2/m |  |  |  | http://www.hickmansteels.com/Technical/UPE.pdf
|  |  |  | AUPE220 = | 0.756 | m²/m
Normjäitekoormus traaversi pikkusühiku kohta
|  |  |  | Ik,tr110 = | 133.4945 | N/m | = 2 · 0,756 · 0,01 · 900 · 9,81
330kV traaversile mõjuv jäitekoormus
Eeldan traaversi ristlõikeks 250x250x6
|  |  |  | h = | 0.25 | m
|  |  |  | b = | 0.25 | m | traversi ristlõike laius
traaversi pindala pikkusühiku kohta
|  |  |  | Atr330 = | 1 | m²/m | = 2 · (0,25+0,25)
Normjäitekoormus traaversi pikkusühiku kohta
|  |  |  | Ik,tr330 = | 88.29 | N/m | = 1 · 0,01 · 900 · 9,81
Piksekaitse kinnitustele mõjuv jäitekoormus
Eeldan ristlõikeks 250x150x5
|  |  |  | h = | 0.25 | m
|  |  |  | b = | 0.15 | m | traaversi ristlõike laius
pindala pikkusühiku kohta
|  |  |  | APK = | 0.8 | m²/m | = 2 · (0,15+0,25)
Normjäitekoormus pikkusühiku kohta
|  |  |  | Ik,PK = | 70.632 | N/m | = APK · b · ρi · g
= 0,8 · 0,01 · 900 · 9,81
Vantidele mõjuv jäitekoormus (3.taseme vant)
Vandi ristlõikeks eeldan terastrossi Ø20,1mm. (19kiudu, A=241mm2)(certex.ee)
Jäitekoormuse vandile leian vastavalt 50341-3-20
|  |  |  | h = | 36 | m | vandi kinnituskõrgus
|  |  |  | D = | 0.0201 | m | vandi läbimõõt
|  |  |  | L = | 40.59 | m | vandi pikkus (mõõdetud mudelist)
|  |  |  | kI = | 1.4
|  |  |  | kd = | 0.9
Normjäitekoormus vandi pikkusühiku kohta
|  |  |  | Ik,vant = | 11.4282 | N/m | = p · kI · kd · b · (D + kI · kd · b) · ρi · g
= p · 1,4 · 0,9 · 0,01 · (0,0201+1,4 · 0,9 · 0,01) · 900 · 9,81
110kv faasile mõjuv jäitekoormus
algandmed
|  |  |  | K1 = | 1 |  | tegurid, mis arvestavad jäite paksuse muutust
|  |  |  | Kd = | 0.88 |  | sõltuvalt kõrgusest ja juhtme läbimõõdust
|  |  |  | b = | 10 | mm | jäite paksus
|  |  |  | d = | 21.8 | mm | juhtme läbimõõt
|  |  |  | ρI = | 0.9 | g/cm³ | jäite tihedus
|  |  |  | g = | 9.81 | m/s² | raskuskiirendus
|  |  |  | π = | 3.1416
Normjäitekoormus pikkusühiku kohta
|  |  |  | Ik,lõhis = | 7.4691 | N/m | = π · K1 · Kd · b · (d + K1 · Kd · b) · ρI · g · 10 - 3
= 3,14 · 1,00 · 0,88 · 10,00 · (21,80+1,00 · 0,88 · 10,00) · 0,90 · 9,81 · 10-3
|  |  |  | Ik,110faas = | 14.9381 | N/m | = 2 · Ik,lõhis
Isolaatorkettidele mõjuv jäitekoormus
Leian maksimaalse jäitekoormuse 330kv isolaatorketile.
|  |  |  | rmin = | 50
|  |  |  | rmax = | 100
|  |  |  | h = | 400 | mm
|  |  |  | Amin = | 0.12566 | m² | = 2 · p · rmin · h / 106
|  |  |  | Amax = | 0.25133 |  | = 2 · Amin
|  |  |  | ρI = | 900 | kg/m3
|  |  |  | pI = | 8.829 | kN/m3
|  |  |  | Vmin = | 0.012566 | m3 | = Amin · 0.1
|  |  |  | Fkett,max = | 0.2219 | kN | = Vmin · pI · 2
330kv faasile mõjuv jäitekoormus
algandmed
|  |  |  | K1 = | 1.4 |  | tegurid, mis arvestavad jäite paksuse muutust
|  |  |  | Kd = | 0.82 |  | sõltuvalt kõrgusest ja juhtme läbimõõdust
|  |  |  | b = | 10 | mm | jäite paksus
|  |  |  | d = | 27.7 | mm | juhtme läbimõõt ("Condor" tüüpi juhe)
|  |  |  | ρI = | 0.9 | g/cm³ | jäite tihedus
|  |  |  | g = | 9.81 | m/s² | raskuskiirendus
|  |  |  | π = | 3.1416
Normjäitekoormus pikkusühiku kohta
|  |  |  | Ik,lõhis = | 12.4758 | N/m | = π · K1 · Kd · b · (d + K1 · Kd · b) · ρI · g · 10 - 3
= 3,14 · 1,40 · 0,82 · 10,00 · (27,70+1,40 · 0,82 · 10,00) · 0,90 · 9,81 · 10-3
|  |  |  | Ik,330faas = | 37.4273 | N/m | = 3 · Ik,lõhis
Piksekaitse liinidele mõjuv jäitekoormus
algandmed
|  |  |  | K1 = | 1.5 |  | tegurid, mis arvestavad jäite paksuse muutust
|  |  |  | Kd = | 0.96 |  | sõltuvalt kõrgusest ja juhtme läbimõõdust
|  |  |  | b = | 10 | mm | jäite paksus
|  |  |  | d = | 16 | mm | juhtme läbimõõt ("Dorking" tüüpi juhe)
|  |  |  | ρI = | 0.9 | g/cm³ | jäite tihedus
|  |  |  | g = | 9.81 | m/s² | raskuskiirendus
|  |  |  | π = | 3.1416
Normjäitekoormus pikkusühiku kohta
|  |  |  | Ik,PK = | 12.1422 | N/m | = π · K1 · Kd · b · (d + K1 · Kd · b) · ρI · g · 10 - 3
= 3,14 · 1,50 · 0,96 · 10 · (16+1,50 · 0,96 · 10) · 0,90 · 9,81 · 10-3
Tuul
Tuul
Kuna jäitekoormus 330kV isolaatorketile jääb vahemikku 0,1-0,2 kN, ning 110kV isolaatorketile on jäitekoormus veelgi väiksem, siis jätan isolaatorkettidele mõjuva jäitekoormuse arvestamata. Koormus on hüljatavalt väike.

## Tuul 1+jää
Tuulekoormus jäätunud liinidele. Tuulesuund 1
110kv jäätunud liinidele mõjuv tuulejõud
Tuul kombinatsioonis jäitega
Algandmed
|  |  |  | Ik = | 7.4691 | N/m |  | (vaata jäitekoormuse leidmist)
|  |  |  | d = | 0.0218 | m |  | juhtme läbimõõt
|  |  |  | g = | 9.81 | m/s² |  | raskuskiirendus
|  |  |  | π = | 3.1416
|  |  |  | ρ1 = | 900 | kg/m³ |  | jäite tihedus
|  |  |  | qGGC= | 720.0585 | N/m² |  | dünaamiline tuulesurve antud juhtmele
|  |  |  | n = | 2 |  |  | lõhiste arv
domineeriva jäitekoormuse korral
|  |  |  | γI = | 1.5
|  |  |  | I1,1 = | 11.2036 | N/m
ekvivalentne lõhisfaasi läbimõõt
|  |  |  | D1,1 = | 0.045727 | m | = Ö(d2 + [{4 · I1,1} / {g · π · ρ1}])
= Ö(0,02182+[{4 · 11,20} / {9,81 · 3,1416 · 900,00}])
lõhisfaasile mõjuv tuulekoormus
|  |  |  | QW,lõhis = | 32.9258 | N/m | = qGGC · D1,1
Faasile mõjuv tuulekoormus risti tuule korral
|  |  |  | QW,faas,90 = | 65.8516 | N/m | = QW,lõhis · n
|  |  |  | kΦ,1 = | 1 |  |  | suunategur 1. liinidele
|  |  |  | QW, faas1 = | 65.8516 |  |  | 1. liinide faasile mõjuv tuulekoormus
|  |  |  | kΦ,2 = | 0.98063 |  |  | suunategur 2. liinidele
|  |  |  | QW,faas2 = | 64.5761 |  |  | 2. liinide faasile mõjuv tuulekoormus
domineeriva tuulekoormuse korral
|  |  |  | ΨI = | 0.35
|  |  |  | I1,2 = | 2.6142 | N/m | = ΨI · Ik
|  |  |  | D1,2 = | 0.029193 | m | = Ö(d2 + [4 · I1,2] / [g · π · ρ1])
lõhisfaasile mõjuv tuulekoormus
|  |  |  | QW,lõhis = | 21.0207 | N/m | = qGGC · D1,2
Faasile mõjuv tuulekoormus risti tuule korral
|  |  |  | QW,faas,90 = | 42.0413 | N/m | = QW,lõhis · n
|  |  |  | kΦ,1 = | 1 |  |  | suunategur 1. liinidele
|  |  |  | QW, faas1 = | 42.0413 | N/m |  | 1. liinide faasile mõjuv tuulekoormus
|  |  |  | kΦ,2 = | 0.98063 |  |  | suunategur 2. liinidele
|  |  |  | QW,faas2 = | 41.227 | N/m |  | 2. liinide faasile mõjuv tuulekoormus
330kv jäätunud liinidele mõjuv tuulejõud
Tuul kombinatsioonis jäitega
Algandmed
|  |  |  | Ik = | 12.4758 | N/m |  | (vaata jäitekoormuse leidmist)
|  |  |  | d = | 0.0277 | m |  | juhtme läbimõõt
|  |  |  | g = | 9.81 | m/s² |  | raskuskiirendus
|  |  |  | π = | 3.1416
|  |  |  | ρ1 = | 900 | kg/m³ |  | jäite tihedus
|  |  |  | qGGC= | 750.6364 | N/m² |  | dünaamiline tuulesurve antud juhtmele
|  |  |  | n = | 3 |  |  | lõhiste arv
domineeriva jäitekoormuse korral
|  |  |  | γI = | 1.5
|  |  |  | I1,1 = | 18.7137 | N/m
ekvivalentne lõhisfaasi läbimõõt
|  |  |  | D1,1 = | 0.058873 | m | = Ö(d2 + [{4 · I1,1} / {g · π · ρ1}])
lõhisfaasile mõjuv tuulekoormus
|  |  |  | QW,lõhis = | 44.192 | N/m | = qGGC · D1,1
Faasile mõjuv tuulekoormus risti tuule korral
|  |  |  | QW,faas,90 = | 132.5761 | N/m | = QW,lõhis · n
|  |  |  | kΦ,1 = | 1 |  |  | suunategur 1. liinidele
|  |  |  | QW, faas1 = | 132.5761 |  |  | 1. liinide faasile mõjuv tuulekoormus
|  |  |  | kΦ,2 = | 0.98063 |  |  | suunategur 2. liinidele
|  |  |  | QW,faas2 = | 130.0082 |  |  | 2. liinide faasile mõjuv tuulekoormus
domineeriva tuulekoormuse korral
|  |  |  | ΨI = | 0.35
|  |  |  | I1,2 = | 4.3665 | N/m
|  |  |  | D1,2 = | 0.037376 | m
lõhisfaasile mõjuv tuulekoormus
|  |  |  | QW,lõhis = | 28.056 | N/m | = qGGC · D1,2
Faasile mõjuv tuulekoormus risti tuule korral
|  |  |  | QW,faas,90 = | 84.1681 | N/m | = QW,lõhis · n
|  |  |  | kΦ,1 = | 1 |  |  | suunategur 1. liinidele
|  |  |  | QW, faas1 = | 84.1681 | N/m |  | 1. liinide faasile mõjuv tuulekoormus
|  |  |  | kΦ,2 = | 0.98063 |  |  | suunategur 2. liinidele
|  |  |  | QW,faas2 = | 82.5378 | N/m |  | 2. liinide faasile mõjuv tuulekoormus
jäätunud piksekaitse liinidele mõjuv tuulejõud
Tuul kombinatsioonis jäitega
Algandmed
|  |  |  | Ik = | 12.1422 | N/m |  | (vaata jäitekoormuse leidmist)
|  |  |  | d = | 0.016 | m |  | juhtme läbimõõt
|  |  |  | g = | 9.81 | m/s² |  | raskuskiirendus
|  |  |  | π = | 3.1416
|  |  |  | ρ1 = | 900 | kg/m³ |  | jäite tihedus
|  |  |  | qGGC= | 772.8368 | N/m² |  | dünaamiline tuulesurve antud juhtmele
|  |  |  | n = | 1 |  |  | lõhiste arv
domineeriva jäitekoormuse korral
|  |  |  | γI = | 1.5
|  |  |  | I1,1 = | 18.2133 | N/m
ekvivalentne lõhisfaasi läbimõõt
|  |  |  | D1,1 = | 0.053689 | m | = Ö(d2 + [{4 · I1,1} / {g · π · ρ1}])
lõhisfaasile mõjuv tuulekoormus
|  |  |  | QW,lõhis = | 41.4932 | N/m | = qGGC · D1,1
Faasile mõjuv tuulekoormus risti tuule korral
|  |  |  | QW,faas,90 = | 41.4932 | N/m | = QW,lõhis · n
|  |  |  | kΦ,1 = | 1 |  |  | suunategur 1. liinidele
|  |  |  | QW, faas1 = | 41.4932 |  |  | 1. liinide faasile mõjuv tuulekoormus
|  |  |  | kΦ,2 = | 0.98063 |  |  | suunategur 2. liinidele
|  |  |  | QW,faas2 = | 40.6895 |  |  | 2. liinide faasile mõjuv tuulekoormus
domineeriva tuulekoormuse korral
|  |  |  | ΨI = | 0.35
|  |  |  | I1,2 = | 4.2498 | N/m
|  |  |  | D1,2 = | 0.029476 | m
lõhisfaasile mõjuv tuulekoormus
|  |  |  | QW,lõhis = | 22.7805 | N/m | = qGGC · D1,2
Faasile mõjuv tuulekoormus risti tuule korral
|  |  |  | QW,faas,90 = | 22.7805 | N/m | = QW,lõhis · n
|  |  |  | kΦ,1 = | 1 |  |  | suunategur 1. liinidele
|  |  |  | QW, faas1 = | 22.7805 | N/m |  | 1. liinide faasile mõjuv tuulekoormus
|  |  |  | kΦ,2 = | 0.98063 |  |  | suunategur 2. liinidele
|  |  |  | QW,faas2 = | 22.3393 | N/m |  | 2. liinide faasile mõjuv tuulekoormus
algandmed
|  |  |  | VR= | 21 | m/s | Tuule baaskiirus
|  |  |  | Vmean= | 21 | m/s | Keskmine tuulekiirus
|  |  |  | ρ= | 1.225 | kg/m3 | Õhu tihedus temperatuuril 15 kraadi ja atmosfääri rõhul
|  |  |  | kT = | 0.19 |  | Maastikutüübi tegur
|  |  |  | z0 = | 0.05 | m | karedusmõõt
|  |  |  | hmin = | 10 | m | kõrgus, milleni Vh=Vmin
|  |  |  | Gpol = | 1.15 |  | Mehaanilise resonantsi tegur
Raami postidele mõjuv tuulejõud
Eeldan posti ristlõikeks terastoru Ø 323.
Tagavara kasuks eeldan kogu posti pikkusel maksimaalset tuulekoormust.
|  |  |  | h = | 36 | m | posti pikkus
|  |  |  | D = | 0.344 | m | posti läbimõõt koos jäitega
tuule suunaga risti olev pind
|  |  |  | Aref = | 12.384 | m² | = 0,324 · 36
Tuule kiirus kõrgusel h:
|  |  |  | Vh = | 26.2512 | m/s | = kT · ln(h / z0) · VR
= 0,19 · ln(36 / 0,05) · 21
dünaamiline tuule surve
|  |  |  | qh = | 422.0898 | N/m² | = 1 / 2 · ρ · Vh2
= 1 / 2 · 1,225 · 26,252
iilireaktsiooni tegur
|  |  |  | Gq = | 1.8132 |  | = (1 + 2.28 / ln[h / z0])2
= (1+2.28 / ln[36 / 0,05])2
Mehaanilise resonantsi tegur
|  |  |  | Gpol= | 1.15
tuule jõutegur jäätunud postile
|  |  |  | Cpost = | 0.88 |  | DIN EN 10143 tabel 10
Postile mõjuv tuulejõu joonkoormus
|  |  |  | QW,Post = | 266.4311 | N/m | = qh · Gq · Gpol · Cpost · D
= 422,09 · 1,81 · 1,15 · 0,88 · 0,344
Ümara posti puhul ei pea arvestama suunategurit.
|  |  |  | Qx = | 265.7821 | N/m
|  |  |  | Qy = | 18.5853 | N/m
Jäikustalale mõjuv tuulejõud
Eeldan jäikustala ristlõikeks Ø 273
|  |  |  | z = | 14 | m | jäikustala kõrgus maapinnast
|  |  |  | D = | 0.293 | m | tala läbimõõt koos jäitega
|  |  |  | L = | 15.5 | m | Tala pikkus
1. külje pind
|  |  |  | Aref,JT,1 = | 4.5415 | m² | = 0,293 · 15,5
Tuule kiirus kõrgusel h:
|  |  |  | Vh = | 22.4828 | m/s | = kT · ln(z / z0) · VR
= 0,19 · ln(14 / 0,05) · 21
dünaamiline tuule surve
|  |  |  | qh = | 309.6045 | N/m² | = 1 / 2 · ρ · Vh2
= 1 / 2 · 1,225 · 22,482
iilireaktsiooni tegur
|  |  |  | Gq = | 1.973 |  | = (1 + 2.28 / ln[z / z0])2
= (1+2.28 / ln[14 / 0,05])2
Mehaanilise resonantsi tegur
|  |  |  | Gpol= | 1.15
tuule jõutegur jäätunud jäikustalale
|  |  |  | CJT = | 1.88 |  | DIN EN 10143 tabel 10
Suunategur
|  |  |  | kφ = | 0.004866 |  | = cos(radians[86])2
Jäikustalale mõjuv tuulejõu joonkoormus
|  |  |  | QW,JT = | 1.8829 | N/m | = qh · Gq · Gpol · CJT · D · kφ
= 309,60 · 1,97 · 1,15 · 1,88 · 0,293 · 0,005
110kV traaversile mõjuv tuulejõud
Eeldan traaversi ristlõikeks 2xUPE220
|  |  |  | z = | 28 | m | traaversi kõrgus maapinnast
|  |  |  | h = | 0.24 | m | traversi ristlõike kõrgus
|  |  |  | L = | 23 | m | Tala pikkus
1. külje pind
|  |  |  | Aref,1 = | 5.52 | m² | = 0,24 · 23
2. külje pinda ei arvesta
Tuule kiirus kõrgusel h:
|  |  |  | Vh = | 25.2485 | m/s | = kT · ln(z / z0) · VR
= 0,19 · ln(28 / 0,05) · 21
dünaamiline tuule surve
|  |  |  | qh = | 390.4596 | N/m² | = 1 / 2 · ρ · Vh2
= 1 / 2 · 1,225 · 25,252
iilireaktsiooni tegur
|  |  |  | Gq = | 1.8504 |  | = (1 + 2.28 / ln[z / z0])2
= (1+2.28 / ln[28 / 0,05])2
Mehaanilise resonantsi tegur
|  |  |  | Gpol= | 1.15
Jõutegur
|  |  |  | Ctr110 = | 1.75 |  | 1.75 | 1.84 | 2 | DIN EN 10143
[7 empty] | 1.68 | 1.752 | 1.88
Suunategur
|  |  |  | kφ = | 0.004866 |  | = cos(radians[86])2
110kV traaversile mõjuv tuulejõu joonkoormus
|  |  |  | QW,tr110 = | 1.6981 | N/m | = qh · Gq · Gpol · Ctr110 · h · kφ
= 390,46 · 1,85 · 1,15 · 1,75 · 0,24 · 0,005
330kV traaversile mõjuv tuulejõud
Eeldan traaversi ristlõikeks Trec 250x6
|  |  |  | z = | 36 | m | traaversi kõrgus maapinnast
|  |  |  | h = | 0.25 | m
|  |  |  | b = | 0.25 | m | traversi ristlõike laius
|  |  |  | L = | 23 | m | Tala pikkus
1. külje pind
|  |  |  | Aref,1 = | 5.75 | m² | = 0,25 · 23
2. külje pind
|  |  |  | Aref,2 = | 0.0625 | m² | = 0,25 · 0,25
Tuule kiirus kõrgusel h:
|  |  |  | Vh = | 26.2512 | m/s | = kT · ln(z / z0) · VR
= 0,19 · ln(36 / 0,05) · 21
dünaamiline tuule surve
|  |  |  | qh = | 422.0898 | N/m² | = 1 / 2 · ρ · Vh2
= 1 / 2 · 1,225 · 26,252
iilireaktsiooni tegur
|  |  |  | Gq = | 1.8132 |  | = (1 + 2.28 / ln[z / z0])2
= (1+2.28 / ln[36 / 0,05])2
Mehaanilise resonantsi tegur
|  |  |  | Gpol= | 1.15
Jõutegur küljel 1
|  |  |  | Ctr330,1 = | 1.58 |  | C0 = | 1.5 | 1.62 | 1.75 | DIN EN 10143
[7 empty] | Ci = | 1.48 | 1.576 | 1.68
Jõutegur küljel 2
|  |  |  | Ctr330,2 = | 1.75 |  | C0 = | 1.75 | 1.84 | 2 | DIN EN 10143
[7 empty] | Ci = | 1.68 | 1.752 | 1.88
Suunategur küljele 1
|  |  |  | kφ1 = | 0.004866 |  | = cos(radians[86])2
Suunategur külele 2
|  |  |  | kφ2 = | 0.99513 |  | = cos(radians[4])2
330kV traaversile mõjuv tuulejõu joonkoormus küljel 1
|  |  |  | QW,Tr330,1 = | 1.6916 | N/m | = qh · Gq · Gpol · Ctr330,1 · h · kφ1
= 422,09 · 1,81 · 1,15 · 1,58 · 0,25 · 0,005
330kV traaversile mõjuv tuulejõu punktkoormus küljel 2
|  |  |  | QW,TR330,2 = | 95.7951 | N | = qh · Gq · Gpol · Ctr330,2 · b · h · kφ2
= 422,09 · 1,81 · 1,15 · 1,75 · 0,25 · 0,25 · 0,995
Piksekaitse kinnitustele mõjuv tuulejõud
Eeldan traaversi ristlõikeks 250x150x5
|  |  |  | z = | 41 | m | traaversi kõrgus maapinnast
|  |  |  | h = | 0.27 | m
|  |  |  | b = | 0.35 | m | traversi ristlõike laius
|  |  |  | L = | 5 | m | Tala pikkus
1. külje pind
|  |  |  | Aref,1 = | 1.75 | m² | = 0,35 · 5
2. külje pind
|  |  |  | Aref,2 = | 1.35 | m² | = 5 · 0,27
Tuule kiirus kõrgusel h:
|  |  |  | Vh = | 26.7701 | m/s | = kT · ln(z / z0) · VR
= 0,19 · ln(41 / 0,05) · 21
dünaamiline tuule surve
|  |  |  | qh = | 438.9417 | N/m² | = 1 / 2 · ρ · Vh2
= 1 / 2 · 1,225 · 26,772
iilireaktsiooni tegur
|  |  |  | Gq = | 1.7951 |  | = (1 + 2.28 / ln[z / z0])2
= (1+2.28 / ln[41 / 0,05])2
Mehaanilise resonantsi tegur
|  |  |  | Gpol= | 1.15
Jõutegur küljel 1
|  |  |  | CPK,1 = | 1.5 |  | C0 = | 1.5 | 1.53 | 1.75 | DIN EN 10143
[7 empty] | Ci = | 1.48 | 1.504 | 1.68
Jõutegur küljel 2
|  |  |  | CPK,2 = | 1.5 |  | C0 = | 1.75 | 1.53 | 2 | DIN EN 10143
[7 empty] | Ci = | 1.68 | 1.504 | 1.88
Suunategur küljele 1
|  |  |  | kφ1 = | 0.004866 |  | = cos(radians[86])2
Suunategur külele 2
|  |  |  | kφ2 = | 0.99513 |  | = cos(radians[4])2
Piksekaitse kinnitustele mõjuv tuulejõu joonkoormus küljel 1
|  |  |  | QW,Tr330,1 = | 2.3149 | N/m | = qh · Gq · Gpol · CPK,1 · b · kφ1
= 438,94 · 1,80 · 1,15 · 1,50 · 0,35 · 0,005
Piksekaitse kinnitustele mõjuv tuulejõu joonkoormus küljel 2
|  |  |  | QW,TR330,2 = | 365.2065 | N/m | = qh · Gq · Gpol · CPK,2 · h · kφ2
= 438,94 · 1,80 · 1,15 · 1,50 · 0,27 · 0,995
jäätunud vantidele mõjuv tuulejõud
Tuul kombinatsioonis jäitega
Algandmed
|  |  |  | Ik = | 11.4282 | N/m |  | (vaata jäitekoormuse leidmist)
|  |  |  | d = | 0.0201 | m |  | juhtme läbimõõt
|  |  |  | g = | 9.81 | m/s² |  | raskuskiirendus
|  |  |  | π = | 3.1416
|  |  |  | ρ1 = | 900 | kg/m³ |  | jäite tihedus
|  |  |  | qGGC= | 1056.1485 | N/m² |  | dünaamiline tuulesurve antud juhtmele
|  |  |  | n = | 1 |  |  | lõhiste arv
domineeriva jäitekoormuse korral
|  |  |  | γI = | 1.5
|  |  |  | I1,1 = | 17.1424 | N/m
ekvivalentne lõhisfaasi läbimõõt
|  |  |  | D1,1 = | 0.05363 | m | = Ö(d2 + [{4 · I1,1} / {g · π · ρ1}])
lõhisfaasile mõjuv tuulekoormus
|  |  |  | QW,lõhis = | 56.6407 | N/m | = qGGC · D1,1
Faasile mõjuv tuulekoormus risti tuule korral
|  |  |  | QW,faas,90 = | 56.6407 | N/m | = QW,lõhis · n
|  |  |  | kΦ,A = | 0.43041 |  |  | suunategur A. Vantidele
|  |  |  | QW, A = | 24.3789 |  |  | A. Vantidele mõjuv tuulekoormus
|  |  |  | kΦ,B = | 0.56959 |  |  | suunategur B. Vantidele
|  |  |  | QW,B = | 32.2618 |  |  | B. Vantidele mõjuv tuulekoormus
domineeriva tuulekoormuse korral
|  |  |  | ΨI = | 0.35
|  |  |  | I1,2 = | 3.9999 | N/m
|  |  |  | D1,2 = | 0.031318 | m
lõhisfaasile mõjuv tuulekoormus
|  |  |  | QW,lõhis = | 33.0768 | N/m | = qGGC · D1,2
Faasile mõjuv tuulekoormus risti tuule korral
|  |  |  | QW,faas,90 = | 33.0768 | N/m | = QW,lõhis · n
|  |  |  | kΦ,A = | 0.43041 |  |  | suunategur A. Vantidele
|  |  |  | QW, A = | 14.2367 | N/m |  | A. Vantidele mõjuv tuulekoormus
|  |  |  | kΦ,B = | 0.56959 |  |  | suunategur B. Vantidele
|  |  |  | QW,B = | 18.8401 | N/m |  | B. Vantidele mõjuv tuulekoormus
Tuul
Tuul
Tuul
DIN EN 10143
Note on J32: erik: qh*Gq*Gc*Gd
Note on J72: erik: qh*Gq*Gc*Gd
Note on J111: erik: qh*Gq*Gc*Gd
Note on C172: erik: põhimõtteliselt sama, mis on CsCd 50341-1 ptk4.2.2.4.4 Märkus. Vabaltseisvatele (tõmmitsateta) teraspostmastidele on G[pol] tüüpiliseks väärtuseks 1,15. Kas selle kasutamine on ikka tagavara kasuks?
Note on J332: erik: qh*Gq*Gc*Gd

## Tuul 2+jää
Tuulekoormus jäätunud liinidele. Tuulesuund 2
110kv jäätunud liinidele mõjuv tuulejõud
Tuul kombinatsioonis jäitega
Algandmed
|  |  |  | Ik = | 7.4691 | N/m |  | (vaata jäitekoormuse leidmist)
|  |  |  | d = | 0.0218 | m |  | juhtme läbimõõt
|  |  |  | g = | 9.81 | m/s² |  | raskuskiirendus
|  |  |  | π = | 3.1416
|  |  |  | ρ1 = | 900 | kg/m³ |  | jäite tihedus
|  |  |  | qGGC= | 720.0585 | N/m² |  | dünaamiline tuulesurve antud juhtmele
|  |  |  | n = | 2 |  |  | lõhiste arv
domineeriva jäitekoormuse korral
|  |  |  | γI = | 1.5
|  |  |  | I1,1 = | 11.2036 | N/m
ekvivalentne lõhisfaasi läbimõõt
|  |  |  | D1,1 = | 0.045727 | m | = Ö(d2 + [{4 · I1,1} / {g · π · ρ1}])
lõhisfaasile mõjuv tuulekoormus
|  |  |  | QW,lõhis = | 32.9258 | N/m | = qGGC · D1,1
Faasile mõjuv tuulekoormus risti tuule korral
|  |  |  | QW,faas,90 = | 65.8516 | N/m | = QW,lõhis · n
|  |  |  | kΦ,1 = | 0.56959 |  |  | suunategur 1. liinidele
|  |  |  | QW, faas1 = | 37.5082 |  |  | 1. liinide faasile mõjuv tuulekoormus
|  |  |  | kΦ,2 = | 0.43041 |  |  | suunategur 2. liinidele
|  |  |  | QW,faas2 = | 28.3434 |  |  | 2. liinide faasile mõjuv tuulekoormus
domineeriva tuulekoormuse korral
|  |  |  | ΨI = | 0.35
|  |  |  | I1,2 = | 2.6142 | N/m
|  |  |  | D1,2 = | 0.029193 | m
lõhisfaasile mõjuv tuulekoormus
|  |  |  | QW,lõhis = | 21.0207 | N/m | = qGGC · D1,2
Faasile mõjuv tuulekoormus risti tuule korral
|  |  |  | QW,faas,90 = | 42.0413 | N/m | = QW,lõhis · n
|  |  |  | kΦ,1 = | 0.56959 |  |  | suunategur 1. liinidele
|  |  |  | QW, faas1 = | 23.9462 | N/m |  | 1. liinide faasile mõjuv tuulekoormus
|  |  |  | kΦ,2 = | 0.43041 |  |  | suunategur 2. liinidele
|  |  |  | QW,faas2 = | 18.0952 | N/m |  | 2. liinide faasile mõjuv tuulekoormus
330kv jäätunud liinidele mõjuv tuulejõud
Tuul kombinatsioonis jäitega
Algandmed
|  |  |  | Ik = | 12.4758 | N/m |  | (vaata jäitekoormuse leidmist)
|  |  |  | d = | 0.0277 | m |  | juhtme läbimõõt
|  |  |  | g = | 9.81 | m/s² |  | raskuskiirendus
|  |  |  | π = | 3.1416
|  |  |  | ρ1 = | 900 | kg/m³ |  | jäite tihedus
|  |  |  | qGGC= | 750.6364 | N/m² |  | dünaamiline tuulesurve antud juhtmele
|  |  |  | n = | 3 |  |  | lõhiste arv
domineeriva jäitekoormuse korral
|  |  |  | γI = | 1.5
|  |  |  | I1,1 = | 18.7137 | N/m
ekvivalentne lõhisfaasi läbimõõt
|  |  |  | D1,1 = | 0.058873 | m | = Ö(d2 + [{4 · I1,1} / {g · π · ρ1}])
lõhisfaasile mõjuv tuulekoormus
|  |  |  | QW,lõhis = | 44.192 | N/m | = qGGC · D1,1
Faasile mõjuv tuulekoormus risti tuule korral
|  |  |  | QW,faas,90 = | 132.5761 | N/m | = QW,lõhis · n
|  |  |  | kΦ,1 = | 0.56959 |  |  | suunategur 1. liinidele
|  |  |  | QW, faas1 = | 75.5136 | N/m |  | 1. liinide faasile mõjuv tuulekoormus
|  |  |  | kΦ,2 = | 0.43041 |  |  | suunategur 2. liinidele
|  |  |  | QW,faas2 = | 57.0625 | N/m |  | 2. liinide faasile mõjuv tuulekoormus
domineeriva tuulekoormuse korral
|  |  |  | ΨI = | 0.35
|  |  |  | I1,2 = | 4.3665 | N/m
|  |  |  | D1,2 = | 0.037376 | m
lõhisfaasile mõjuv tuulekoormus
|  |  |  | QW,lõhis = | 28.056 | N/m | = qGGC · D1,2
Faasile mõjuv tuulekoormus risti tuule korral
|  |  |  | QW,faas,90 = | 84.1681 | N/m | = QW,lõhis · n
|  |  |  | kΦ,1 = | 0.56959 |  |  | suunategur 1. liinidele
|  |  |  | QW, faas1 = | 47.941 | N/m |  | 1. liinide faasile mõjuv tuulekoormus
|  |  |  | kΦ,2 = | 0.43041 |  |  | suunategur 2. liinidele
|  |  |  | QW,faas2 = | 36.2271 | N/m |  | 2. liinide faasile mõjuv tuulekoormus
jäätunud piksekaitse liinidele mõjuv tuulejõud
Tuul kombinatsioonis jäitega
Algandmed
|  |  |  | Ik = | 12.1422 | N/m |  | (vaata jäitekoormuse leidmist)
|  |  |  | d = | 0.016 | m |  | juhtme läbimõõt
|  |  |  | g = | 9.81 | m/s² |  | raskuskiirendus
|  |  |  | π = | 3.1416
|  |  |  | ρ1 = | 900 | kg/m³ |  | jäite tihedus
|  |  |  | qGGC= | 772.8368 | N/m² |  | dünaamiline tuulesurve antud juhtmele
|  |  |  | n = | 1 |  |  | lõhiste arv
domineeriva jäitekoormuse korral
|  |  |  | γI = | 1.5
|  |  |  | I1,1 = | 18.2133 | N/m
ekvivalentne lõhisfaasi läbimõõt
|  |  |  | D1,1 = | 0.053689 | m | = Ö(d2 + [{4 · I1,1} / {g · π · ρ1}])
lõhisfaasile mõjuv tuulekoormus
|  |  |  | QW,lõhis = | 41.4932 | N/m | = qGGC · D1,1
Faasile mõjuv tuulekoormus risti tuule korral
|  |  |  | QW,faas,90 = | 41.4932 | N/m | = QW,lõhis · n
|  |  |  | kΦ,1 = | 0.56959 |  |  | suunategur 1. liinidele
|  |  |  | QW, faas1 = | 23.6339 |  |  | 1. liinide faasile mõjuv tuulekoormus
|  |  |  | kΦ,2 = | 0.43041 |  |  | suunategur 2. liinidele
|  |  |  | QW,faas2 = | 17.8592 |  |  | 2. liinide faasile mõjuv tuulekoormus
domineeriva tuulekoormuse korral
|  |  |  | ΨI = | 0.35
|  |  |  | I1,2 = | 4.2498 | N/m
|  |  |  | D1,2 = | 0.029476 | m
lõhisfaasile mõjuv tuulekoormus
|  |  |  | QW,lõhis = | 22.7805 | N/m | = qGGC · D1,2
Faasile mõjuv tuulekoormus risti tuule korral
|  |  |  | QW,faas,90 = | 22.7805 | N/m | = QW,lõhis · n
|  |  |  | kΦ,1 = | 0.56959 |  |  | suunategur 1. liinidele
|  |  |  | QW, faas1 = | 12.9755 | N/m |  | 1. liinide faasile mõjuv tuulekoormus
|  |  |  | kΦ,2 = | 0.43041 |  |  | suunategur 2. liinidele
|  |  |  | QW,faas2 = | 9.805 | N/m |  | 2. liinide faasile mõjuv tuulekoormus
algandmed
|  |  |  | VR= | 21 | m/s | Tuule baaskiirus
|  |  |  | Vmean= | 21 | m/s | Keskmine tuulekiirus
|  |  |  | ρ= | 1.225 | kg/m3 | Õhu tihedus temperatuuril 15 kraadi ja atmosfääri rõhul
|  |  |  | kT = | 0.19 |  | Maastikutüübi tegur
|  |  |  | z0 = | 0.05 | m | karedusmõõt
|  |  |  | hmin = | 10 | m | kõrgus, milleni Vh=Vmin
|  |  |  | Gpol = | 1.15 |  | Mehaanilise resonantsi tegur
Raami postidele mõjuv tuulejõud
Eeldan posti ristlõikeks terastoru Ø 323.
Tagavara kasuks eeldan kogu posti pikkusel maksimaalset tuulekoormust.
|  |  |  | h = | 36 | m | posti pikkus
|  |  |  | D = | 0.344 | m | posti läbimõõt koos jäitega
tuule suunaga risti olev pind
|  |  |  | Aref = | 12.384 | m² | = 0,344 · 36
Tuule kiirus kõrgusel h:
|  |  |  | Vh = | 26.2512 | m/s | = kT · ln(h / z0) · VR
= 0,19 · ln(36 / 0,05) · 21
dünaamiline tuule surve
|  |  |  | qh = | 422.0898 | N/m² | = 1 / 2 · ρ · Vh2
= 1 / 2 · 1,225 · 26,252
iilireaktsiooni tegur
|  |  |  | Gq = | 1.8132 |  | = (1 + 2.28 / ln[h / z0])2
= (1+2.28 / ln[36 / 0,05])2
Mehaanilise resonantsi tegur
|  |  |  | Gpol= | 1.15
tuule jõutegur jäätunud postile
|  |  |  | Cpost = | 0.88 |  | DIN EN 10143 tabel 10
Postile mõjuv tuulejõu joonkoormus
|  |  |  | QW,Post = | 266.4311 | N/m | = qh · Gq · Gpol · Cpost · D
= 422,09 · 1,81 · 1,15 · 0,88 · 0,344
Ümara posti puhul ei pea arvestama suunategurit.
|  |  |  | Qx = | 188.3952 | N/m
|  |  |  | Qy = | 188.3952 | N/m
Jäikustalale mõjuv tuulejõud
Eeldan jäikustala ristlõikeks Ø 273
|  |  |  | z = | 14 | m | jäikustala kõrgus maapinnast
|  |  |  | D = | 0.293 | m | tala läbimõõt koos jäitega
|  |  |  | L = | 15.5 | m | Tala pikkus
1. külje pind
|  |  |  | Aref,JT,1 = | 4.5415 | m² | = 0,293 · 15,5
Tuule kiirus kõrgusel h:
|  |  |  | Vh = | 22.4828 | m/s | = kT · ln(z / z0) · VR
= 0,19 · ln(14 / 0,05) · 21
dünaamiline tuule surve
|  |  |  | qh = | 309.6045 | N/m² | = 1 / 2 · ρ · Vh2
= 1 / 2 · 1,225 · 22,482
iilireaktsiooni tegur
|  |  |  | Gq = | 1.973 |  | = (1 + 2.28 / ln[z / z0])2
= (1+2.28 / ln[14 / 0,05])2
Mehaanilise resonantsi tegur
|  |  |  | Gpol= | 1.15
tuule jõutegur jäätunud jäikustalale
|  |  |  | CJT = | 1.88 |  | DIN EN 10143 tabel 10
Suunategur
|  |  |  | kφ = | 0.5 |  | = cos(radians[45])2
Jäikustalale mõjuv tuulejõu joonkoormus
|  |  |  | QW,JT = | 193.4746 | N/m | = qh · Gq · Gpol · CJT · D · kφ
= 309,60 · 1,97 · 1,15 · 1,88 · 0,293 · 0,500
110kV traaversile mõjuv tuulejõud
Eeldan traaversi ristlõikeks 2xUPE220
|  |  |  | z = | 28 | m | traaversi kõrgus maapinnast
|  |  |  | h = | 0.24 | m | traversi ristlõike kõrgus
|  |  |  | L = | 23 | m | Tala pikkus
1. külje pind
|  |  |  | Aref,1 = | 5.52 | m² | = 0,24 · 23
2. külje pinda ei arvesta
Tuule kiirus kõrgusel h:
|  |  |  | Vh = | 25.2485 | m/s | = kT · ln(z / z0) · VR
= 0,19 · ln(28 / 0,05) · 21
dünaamiline tuule surve
|  |  |  | qh = | 390.4596 | N/m² | = 1 / 2 · ρ · Vh2
= 1 / 2 · 1,225 · 25,252
iilireaktsiooni tegur
|  |  |  | Gq = | 1.8504 |  | = (1 + 2.28 / ln[z / z0])2
= (1+2.28 / ln[28 / 0,05])2
Mehaanilise resonantsi tegur
|  |  |  | Gpol= | 1.15
Jõutegur
|  |  |  | Ctr110 = | 1.75 |  | 1.75 | 1.84 | 2 | DIN EN 10143
[7 empty] | 1.68 | 1.752 | 1.88
Suunategur
|  |  |  | kφ = | 0.5 |  | = cos(radians[45])2
110kV traaversile mõjuv tuulejõu joonkoormus
|  |  |  | QW,tr110 = | 174.4886 | N/m | = qh · Gq · Gpol · Ctr110 · h · kφ
= 390,46 · 1,85 · 1,15 · 1,75 · 0,24 · 0,500
330kV traaversile mõjuv tuulejõud
Eeldan traaversi ristlõikeks Trec 250x6
|  |  |  | z = | 36 | m | traaversi kõrgus maapinnast
|  |  |  | h = | 0.25 | m
|  |  |  | b = | 0.25 | m | traversi ristlõike laius
|  |  |  | L = | 23 | m | Tala pikkus
1. külje pind
|  |  |  | Aref,1 = | 5.75 | m² | = 0,25 · 23
2. külje pind
|  |  |  | Aref,2 = | 0.0625 | m² | = 0,25 · 0,25
Tuule kiirus kõrgusel h:
|  |  |  | Vh = | 26.2512 | m/s | = kT · ln(z / z0) · VR
= 0,19 · ln(36 / 0,05) · 21
dünaamiline tuule surve
|  |  |  | qh = | 422.0898 | N/m² | = 1 / 2 · ρ · Vh2
= 1 / 2 · 1,225 · 26,252
iilireaktsiooni tegur
|  |  |  | Gq = | 1.8132 |  | = (1 + 2.28 / ln[z / z0])2
= (1+2.28 / ln[36 / 0,05])2
Mehaanilise resonantsi tegur
|  |  |  | Gpol= | 1.15
Jõutegur küljel 1
|  |  |  | Ctr330,1 = | 1.58 |  | C0 = | 1.5 | 1.62 | 1.75 | DIN EN 10143
[7 empty] | Ci = | 1.48 | 1.576 | 1.68
Jõutegur küljel 2
|  |  |  | Ctr330,2 = | 1.75 |  | C0 = | 1.75 | 1.84 | 2 | DIN EN 10143
[7 empty] | Ci = | 1.68 | 1.752 | 1.88
Suunategur küljele 1
|  |  |  | kφ1 = | 0.5 |  | = cos(radians[45])2
Suunategur külele 2
|  |  |  | kφ2 = | 0.5 |  | = cos(radians[45])2
330kV traaversile mõjuv tuulejõu joonkoormus küljel 1
|  |  |  | QW,Tr330,1 = | 173.8244 | N/m | = qh · Gq · Gpol · Ctr330,1 · h · kφ1
= 422,09 · 1,81 · 1,15 · 1,58 · 0,25 · 0,500
330kV traaversile mõjuv tuulejõu punktkoormus küljel 2
|  |  |  | QW,TR330,2 = | 48.1318 | N | = qh · Gq · Gpol · Ctr330,2 · b · h · kφ2
= 422,09 · 1,81 · 1,15 · 1,75 · 0,25 · 0,25 · 0,500
Piksekaitse kinnitustele mõjuv tuulejõud
Eeldan traaversi ristlõikeks 250x150x5
|  |  |  | z = | 41 | m | traaversi kõrgus maapinnast
|  |  |  | h = | 0.27 | m
|  |  |  | b = | 0.35 | m | traversi ristlõike laius
|  |  |  | L = | 5 | m | Tala pikkus
1. külje pind
|  |  |  | Aref,1 = | 1.75 | m² | = 0,35 · 5
2. külje pind
|  |  |  | Aref,2 = | 1.35 | m² | = 5 · 0,27
Tuule kiirus kõrgusel h:
|  |  |  | Vh = | 26.7701 | m/s | = kT · ln(z / z0) · VR
= 0,19 · ln(41 / 0,05) · 21
dünaamiline tuule surve
|  |  |  | qh = | 438.9417 | N/m² | = 1 / 2 · ρ · Vh2
= 1 / 2 · 1,225 · 26,772
iilireaktsiooni tegur
|  |  |  | Gq = | 1.7951 |  | = (1 + 2.28 / ln[z / z0])2
= (1+2.28 / ln[41 / 0,05])2
Mehaanilise resonantsi tegur
|  |  |  | Gpol= | 1.15
Jõutegur küljel 1
|  |  |  | CPK,1 = | 1.5 |  | C0 = | 1.5 | 1.53 | 1.75 | DIN EN 10143
[7 empty] | Ci = | 1.48 | 1.504 | 1.68
Jõutegur küljel 2
|  |  |  | CPK,2 = | 1.5 |  | C0 = | 1.75 | 1.53 | 2 | DIN EN 10143
[7 empty] | Ci = | 1.68 | 1.504 | 1.88
Suunategur küljele 1
|  |  |  | kφ1 = | 0.5 |  | = cos(radians[45])2
Suunategur külele 2
|  |  |  | kφ2 = | 0.5 |  | = cos(radians[45])2
Piksekaitse kinnitustele mõjuv tuulejõu joonkoormus küljel 1
|  |  |  | QW,Tr330,1 = | 237.8654 | N/m | = qh · Gq · Gpol · CPK,1 · b · kφ1
= 438,94 · 1,80 · 1,15 · 1,50 · 0,35 · 0,500
Piksekaitse kinnitustele mõjuv tuulejõu joonkoormus küljel 2
|  |  |  | QW,TR330,2 = | 183.4961 | N/m | = qh · Gq · Gpol · CPK,2 · h · kφ2
= 438,94 · 1,80 · 1,15 · 1,50 · 0,27 · 0,500
jäätunud vantidele mõjuv tuulejõud
Tuul kombinatsioonis jäitega
Algandmed
|  |  |  | Ik = | 11.4282 | N/m |  | (vaata jäitekoormuse leidmist)
|  |  |  | d = | 0.0201 | m |  | juhtme läbimõõt
|  |  |  | g = | 9.81 | m/s² |  | raskuskiirendus
|  |  |  | π = | 3.1416
|  |  |  | ρ1 = | 900 | kg/m³ |  | jäite tihedus
|  |  |  | qGGC= | 1056.1485 | N/m² |  | dünaamiline tuulesurve antud juhtmele
|  |  |  | n = | 1 |  |  | lõhiste arv
domineeriva jäitekoormuse korral
|  |  |  | γI = | 1.5
|  |  |  | I1,1 = | 17.1424 | N/m
ekvivalentne lõhisfaasi läbimõõt
|  |  |  | D1,1 = | 0.05363 | m | = Ö(d2 + [{4 · I1,1} / {g · π · ρ1}])
lõhisfaasile mõjuv tuulekoormus
|  |  |  | QW,lõhis = | 56.6407 | N/m | = qGGC · D1,1
Faasile mõjuv tuulekoormus risti tuule korral
|  |  |  | QW,faas,90 = | 56.6407 | N/m | = QW,lõhis · n
|  |  |  | kΦ,A = | 1 |  |  | suunategur A. Vantidele
|  |  |  | QW, A = | 56.6407 |  |  | A. Vantidele mõjuv tuulekoormus
|  |  |  | kΦ,B = | 3.7525e-33 |  |  | suunategur B. Vantidele
|  |  |  | QW,B = | 2.1254e-31 |  |  | B. Vantidele mõjuv tuulekoormus
domineeriva tuulekoormuse korral
|  |  |  | ΨI = | 0.35
|  |  |  | I1,2 = | 3.9999 | N/m
|  |  |  | D1,2 = | 0.031318 | m
lõhisfaasile mõjuv tuulekoormus
|  |  |  | QW,lõhis = | 33.0768 | N/m | = qGGC · D1,2
Faasile mõjuv tuulekoormus risti tuule korral
|  |  |  | QW,faas,90 = | 33.0768 | N/m | = QW,lõhis · n
|  |  |  | kΦ,A = | 1 |  |  | suunategur A. Vantidele
|  |  |  | QW, A = | 33.0768 | N/m |  | A. Vantidele mõjuv tuulekoormus
|  |  |  | kΦ,B = | 3.7525e-33 |  |  | suunategur B. Vantidele
|  |  |  | QW,B = | 1.2412e-31 | N/m |  | B. Vantidele mõjuv tuulekoormus
Note on J32: erik: qh*Gq*Gc*Gd
Note on J71: erik: qh*Gq*Gc*Gd
Note on J110: erik: qh*Gq*Gc*Gd
Note on C169: erik: põhimõtteliselt sama, mis on CsCd 50341-1 ptk4.2.2.4.4 Märkus. Vabaltseisvatele (tõmmitsateta) teraspostmastidele on G[pol] tüüpiliseks väärtuseks 1,15. Kas selle kasutamine on ikka tagavara kasuks?
Note on J329: erik: qh*Gq*Gc*Gd
Tuul
Tuul
Tuul
DIN EN 10143

## Tuul 3+jää
Tuulekoormus jäätunud liinidele. Tuulesuund 3
110kv jäätunud liinidele mõjuv tuulejõud
Tuul kombinatsioonis jäitega
Algandmed
|  |  |  | Ik = | 7.4691 | N/m |  | (vaata jäitekoormuse leidmist)
|  |  |  | d = | 0.0218 | m |  | juhtme läbimõõt
|  |  |  | g = | 9.81 | m/s² |  | raskuskiirendus
|  |  |  | π = | 3.1416
|  |  |  | ρ1 = | 900 | kg/m³ |  | jäite tihedus
|  |  |  | qGGC= | 720.0585 | N/m² |  | dünaamiline tuulesurve antud juhtmele
|  |  |  | n = | 2 |  |  | lõhiste arv
domineeriva jäitekoormuse korral
|  |  |  | γI = | 1.5
|  |  |  | I1,1 = | 11.2036 | N/m
ekvivalentne lõhisfaasi läbimõõt
|  |  |  | D1,1 = | 0.045727 | m | = Ö(d2 + [{4 · I1,1} / {g · π · ρ1}])
lõhisfaasile mõjuv tuulekoormus
|  |  |  | QW,lõhis = | 32.9258 | N/m | = qGGC · D1,1
Faasile mõjuv tuulekoormus risti tuule korral
|  |  |  | QW,faas,90 = | 65.8516 | N/m | = QW,lõhis · n
|  |  |  | kΦ,1 = | 0.99513 |  |  | suunategur 1. liinidele
|  |  |  | QW, faas1 = | 65.5311 |  |  | 1. liinide faasile mõjuv tuulekoormus
|  |  |  | kΦ,2 = | 0.99513 |  |  | suunategur 2. liinidele
|  |  |  | QW,faas2 = | 65.5311 |  |  | 2. liinide faasile mõjuv tuulekoormus
domineeriva tuulekoormuse korral
|  |  |  | ΨI = | 0.35
|  |  |  | I1,2 = | 2.6142 | N/m
|  |  |  | D1,2 = | 0.029193 | m
lõhisfaasile mõjuv tuulekoormus
|  |  |  | QW,lõhis = | 21.0207 | N/m | = qGGC · D1,2
Faasile mõjuv tuulekoormus risti tuule korral
|  |  |  | QW,faas,90 = | 42.0413 | N/m | = QW,lõhis · n
|  |  |  | kΦ,1 = | 0.99513 |  |  | suunategur 1. liinidele
|  |  |  | QW, faas1 = | 41.8368 | N/m |  | 1. liinide faasile mõjuv tuulekoormus
|  |  |  | kΦ,2 = | 0.99513 |  |  | suunategur 2. liinidele
|  |  |  | QW,faas2 = | 41.8368 | N/m |  | 2. liinide faasile mõjuv tuulekoormus
330kv jäätunud liinidele mõjuv tuulejõud
Tuul kombinatsioonis jäitega
Algandmed
|  |  |  | Ik = | 12.4758 | N/m |  | (vaata jäitekoormuse leidmist)
|  |  |  | d = | 0.0277 | m |  | juhtme läbimõõt
|  |  |  | g = | 9.81 | m/s² |  | raskuskiirendus
|  |  |  | π = | 3.1416
|  |  |  | ρ1 = | 900 | kg/m³ |  | jäite tihedus
|  |  |  | qGGC= | 750.6364 | N/m² |  | dünaamiline tuulesurve antud juhtmele
|  |  |  | n = | 3 |  |  | lõhiste arv
domineeriva jäitekoormuse korral
|  |  |  | γI = | 1.5
|  |  |  | I1,1 = | 18.7137 | N/m
ekvivalentne lõhisfaasi läbimõõt
|  |  |  | D1,1 = | 0.058873 | m | = Ö(d2 + [{4 · I1,1} / {g · π · ρ1}])
lõhisfaasile mõjuv tuulekoormus
|  |  |  | QW,lõhis = | 44.192 | N/m | = qGGC · D1,1
Faasile mõjuv tuulekoormus risti tuule korral
|  |  |  | QW,faas,90 = | 132.5761 | N/m | = QW,lõhis · n
|  |  |  | kΦ,1 = | 0.99513 |  |  | suunategur 1. liinidele
|  |  |  | QW, faas1 = | 131.931 | N/m |  | 1. liinide faasile mõjuv tuulekoormus
|  |  |  | kΦ,2 = | 0.99513 |  |  | suunategur 2. liinidele
|  |  |  | QW,faas2 = | 131.931 | N/m |  | 2. liinide faasile mõjuv tuulekoormus
domineeriva tuulekoormuse korral
|  |  |  | ΨI = | 0.35
|  |  |  | I1,2 = | 4.3665 | N/m
|  |  |  | D1,2 = | 0.037376 | m
lõhisfaasile mõjuv tuulekoormus
|  |  |  | QW,lõhis = | 28.056 | N/m | = qGGC · D1,2
Faasile mõjuv tuulekoormus risti tuule korral
|  |  |  | QW,faas,90 = | 84.1681 | N/m | = QW,lõhis · n
|  |  |  | kΦ,1 = | 0.99513 |  |  | suunategur 1. liinidele
|  |  |  | QW, faas1 = | 83.7585 | N/m |  | 1. liinide faasile mõjuv tuulekoormus
|  |  |  | kΦ,2 = | 0.99513 |  |  | suunategur 2. liinidele
|  |  |  | QW,faas2 = | 83.7585 | N/m |  | 2. liinide faasile mõjuv tuulekoormus
jäätunud piksekaitse liinidele mõjuv tuulejõud
Tuul kombinatsioonis jäitega
Algandmed
|  |  |  | Ik = | 12.1422 | N/m |  | (vaata jäitekoormuse leidmist)
|  |  |  | d = | 0.016 | m |  | juhtme läbimõõt
|  |  |  | g = | 9.81 | m/s² |  | raskuskiirendus
|  |  |  | π = | 3.1416
|  |  |  | ρ1 = | 900 | kg/m³ |  | jäite tihedus
|  |  |  | qGGC= | 772.8368 | N/m² |  | dünaamiline tuulesurve antud juhtmele
|  |  |  | n = | 1 |  |  | lõhiste arv
domineeriva jäitekoormuse korral
|  |  |  | γI = | 1.5
|  |  |  | I1,1 = | 18.2133 | N/m
ekvivalentne lõhisfaasi läbimõõt
|  |  |  | D1,1 = | 0.053689 | m | = Ö(d2 + [{4 · I1,1} / {g · π · ρ1}])
lõhisfaasile mõjuv tuulekoormus
|  |  |  | QW,lõhis = | 41.4932 | N/m | = qGGC · D1,1
Faasile mõjuv tuulekoormus risti tuule korral
|  |  |  | QW,faas,90 = | 41.4932 | N/m | = QW,lõhis · n
|  |  |  | kΦ,1 = | 0.99513 |  |  | suunategur 1. liinidele
|  |  |  | QW, faas1 = | 41.2913 |  |  | 1. liinide faasile mõjuv tuulekoormus
|  |  |  | kΦ,2 = | 0.99513 |  |  | suunategur 2. liinidele
|  |  |  | QW,faas2 = | 41.2913 |  |  | 2. liinide faasile mõjuv tuulekoormus
domineeriva tuulekoormuse korral
|  |  |  | ΨI = | 0.35
|  |  |  | I1,2 = | 4.2498 | N/m
|  |  |  | D1,2 = | 0.029476 | m
lõhisfaasile mõjuv tuulekoormus
|  |  |  | QW,lõhis = | 22.7805 | N/m | = qGGC · D1,2
Faasile mõjuv tuulekoormus risti tuule korral
|  |  |  | QW,faas,90 = | 22.7805 | N/m | = QW,lõhis · n
|  |  |  | kΦ,1 = | 0.99513 |  |  | suunategur 1. liinidele
|  |  |  | QW, faas1 = | 22.6697 | N/m |  | 1. liinide faasile mõjuv tuulekoormus
|  |  |  | kΦ,2 = | 0.99513 |  |  | suunategur 2. liinidele
|  |  |  | QW,faas2 = | 22.6697 | N/m |  | 2. liinide faasile mõjuv tuulekoormus
algandmed
|  |  |  | VR= | 21 | m/s | Tuule baaskiirus
|  |  |  | Vmean= | 21 | m/s | Keskmine tuulekiirus
|  |  |  | ρ= | 1.225 | kg/m3 | Õhu tihedus temperatuuril 15 kraadi ja atmosfääri rõhul
|  |  |  | kT = | 0.19 |  | Maastikutüübi tegur
|  |  |  | z0 = | 0.05 | m | karedusmõõt
|  |  |  | hmin = | 10 | m | kõrgus, milleni Vh=Vmin
|  |  |  | Gpol = | 1.15 |  | Mehaanilise resonantsi tegur
Raami postidele mõjuv tuulejõud
Eeldan posti ristlõikeks terastoru Ø 323.
Tagavara kasuks eeldan kogu posti pikkusel maksimaalset tuulekoormust.
|  |  |  | h = | 36 | m | posti pikkus
|  |  |  | D = | 0.344 | m | posti läbimõõt koos jäitega
tuule suunaga risti olev pind
|  |  |  | Aref = | 12.384 | m² | = 0,344 · 36
Tuule kiirus kõrgusel h:
|  |  |  | Vh = | 26.2512 | m/s | = kT · ln(h / z0) · VR
= 0,19 · ln(36 / 0,05) · 21
dünaamiline tuule surve
|  |  |  | qh = | 422.0898 | N/m² | = 1 / 2 · ρ · Vh2
= 1 / 2 · 1,225 · 26,252
iilireaktsiooni tegur
|  |  |  | Gq = | 1.8132 |  | = (1 + 2.28 / ln[h / z0])2
= (1+2.28 / ln[36 / 0,05])2
Mehaanilise resonantsi tegur
|  |  |  | Gpol= | 1.15
tuule jõutegur jäätunud postile
|  |  |  | Cpost = | 0.88 |  | DIN EN 10143 tabel 10
Postile mõjuv tuulejõu joonkoormus
|  |  |  | QW,Post = | 266.4311 | N/m | = qh · Gq · Gpol · Cpost · D
= 422,09 · 1,81 · 1,15 · 0,88 · 0,344
Ümara posti puhul ei pea arvestama suunategurit.
|  |  |  | Qx = | 266.4311 | N/m
|  |  |  | Qy = | 0 | N/m
Jäikustalale mõjuv tuulejõud
Eeldan jäikustala ristlõikeks Ø 273
|  |  |  | z = | 14 | m | jäikustala kõrgus maapinnast
|  |  |  | D = | 0.293 | m | tala läbimõõt koos jäitega
|  |  |  | L = | 15.5 | m | Tala pikkus
1. külje pind
|  |  |  | Aref,JT,1 = | 4.5415 | m² | = 0,293 · 15,5
Tuule kiirus kõrgusel h:
|  |  |  | Vh = | 22.4828 | m/s | = kT · ln(z / z0) · VR
= 0,19 · ln(14 / 0,05) · 21
dünaamiline tuule surve
|  |  |  | qh = | 309.6045 | N/m² | = 1 / 2 · ρ · Vh2
= 1 / 2 · 1,225 · 22,482
iilireaktsiooni tegur
|  |  |  | Gq = | 1.973 |  | = (1 + 2.28 / ln[z / z0])2
= (1+2.28 / ln[14 / 0,05])2
Mehaanilise resonantsi tegur
|  |  |  | Gpol= | 1.15
tuule jõutegur jäätunud jäikustalale
|  |  |  | CJT = | 1.88 |  | DIN EN 10143 tabel 10
Suunategur
|  |  |  | kφ = | 3.7525e-33 |  | = cos(radians[45])2
Jäikustalale mõjuv tuulejõu joonkoormus
|  |  |  | QW,JT = | 1.452e-30 | N/m | = qh · Gq · Gpol · CJT · D · kφ
= 309,60 · 1,97 · 1,15 · 1,88 · 0,293 · 0,500
110kV traaversile mõjuv tuulejõud
Eeldan traaversi ristlõikeks 2xUPE220
|  |  |  | z = | 28 | m | traaversi kõrgus maapinnast
|  |  |  | h = | 0.24 | m | traversi ristlõike kõrgus
|  |  |  | L = | 23 | m | Tala pikkus
1. külje pind
|  |  |  | Aref,1 = | 5.52 | m² | = 0,24 · 23
2. külje pinda ei arvesta
Tuule kiirus kõrgusel h:
|  |  |  | Vh = | 25.2485 | m/s | = kT · ln(z / z0) · VR
= 0,19 · ln(28 / 0,05) · 21
dünaamiline tuule surve
|  |  |  | qh = | 390.4596 | N/m² | = 1 / 2 · ρ · Vh2
= 1 / 2 · 1,225 · 25,252
iilireaktsiooni tegur
|  |  |  | Gq = | 1.8504 |  | = (1 + 2.28 / ln[z / z0])2
= (1+2.28 / ln[28 / 0,05])2
Mehaanilise resonantsi tegur
|  |  |  | Gpol= | 1.15
Jõutegur
|  |  |  | Ctr110 = | 1.75 |  | 1.75 | 1.84 | 2 | DIN EN 10143
[7 empty] | 1.68 | 1.752 | 1.88
Suunategur
|  |  |  | kφ = | 3.7525e-33 |  | = cos(radians[45])2
110kV traaversile mõjuv tuulejõu joonkoormus
|  |  |  | QW,tr110 = | 1.3095e-30 | N/m | = qh · Gq · Gpol · Ctr110 · h · kφ
= 390,46 · 1,85 · 1,15 · 1,75 · 0,24 · 0,500
330kV traaversile mõjuv tuulejõud
Eeldan traaversi ristlõikeks Trec 250x6
|  |  |  | z = | 36 | m | traaversi kõrgus maapinnast
|  |  |  | h = | 0.25 | m
|  |  |  | b = | 0.25 | m | traversi ristlõike laius
|  |  |  | L = | 23 | m | Tala pikkus
1. külje pind
|  |  |  | Aref,1 = | 5.75 | m² | = 0,25 · 23
2. külje pind
|  |  |  | Aref,2 = | 0.0625 | m² | = 0,25 · 0,25
Tuule kiirus kõrgusel h:
|  |  |  | Vh = | 26.2512 | m/s | = kT · ln(z / z0) · VR
= 0,19 · ln(36 / 0,05) · 21
dünaamiline tuule surve
|  |  |  | qh = | 422.0898 | N/m² | = 1 / 2 · ρ · Vh2
= 1 / 2 · 1,225 · 26,252
iilireaktsiooni tegur
|  |  |  | Gq = | 1.8132 |  | = (1 + 2.28 / ln[z / z0])2
= (1+2.28 / ln[36 / 0,05])2
Mehaanilise resonantsi tegur
|  |  |  | Gpol= | 1.15
Jõutegur küljel 1
|  |  |  | Ctr330,1 = | 1.58 |  | C0 = | 1.5 | 1.62 | 1.75 | DIN EN 10143
[7 empty] | Ci = | 1.48 | 1.576 | 1.68
Jõutegur küljel 2
|  |  |  | Ctr330,2 = | 1.75 |  | C0 = | 1.75 | 1.84 | 2 | DIN EN 10143
[7 empty] | Ci = | 1.68 | 1.752 | 1.88
Suunategur küljele 1
|  |  |  | kφ1 = | 3.7525e-33 |  | = cos(radians[45])2
Suunategur külele 2
|  |  |  | kφ2 = | 1 |  | = cos(radians[45])2
330kV traaversile mõjuv tuulejõu joonkoormus küljel 1
|  |  |  | QW,Tr330,1 = | 1.3045e-30 | N/m | = qh · Gq · Gpol · Ctr330,1 · h · kφ1
= 422,09 · 1,81 · 1,15 · 1,58 · 0,25 · 0,500
330kV traaversile mõjuv tuulejõu punktkoormus küljel 2
|  |  |  | QW,TR330,2 = | 96.2635 | N | = qh · Gq · Gpol · Ctr330,2 · b · h · kφ2
= 422,09 · 1,81 · 1,15 · 1,75 · 0,25 · 0,25 · 0,500
Piksekaitse kinnitustele mõjuv tuulejõud
Eeldan traaversi ristlõikeks 250x150x5
|  |  |  | z = | 41 | m | traaversi kõrgus maapinnast
|  |  |  | h = | 0.27 | m
|  |  |  | b = | 0.35 | m | traversi ristlõike laius
|  |  |  | L = | 5 | m | Tala pikkus
1. külje pind
|  |  |  | Aref,1 = | 1.75 | m² | = 0,35 · 5
2. külje pind
|  |  |  | Aref,2 = | 1.35 | m² | = 5 · 0,27
Tuule kiirus kõrgusel h:
|  |  |  | Vh = | 26.7701 | m/s | = kT · ln(z / z0) · VR
= 0,19 · ln(41 / 0,05) · 21
dünaamiline tuule surve
|  |  |  | qh = | 438.9417 | N/m² | = 1 / 2 · ρ · Vh2
= 1 / 2 · 1,225 · 26,772
iilireaktsiooni tegur
|  |  |  | Gq = | 1.7951 |  | = (1 + 2.28 / ln[z / z0])2
= (1+2.28 / ln[41 / 0,05])2
Mehaanilise resonantsi tegur
|  |  |  | Gpol= | 1.15
Jõutegur küljel 1
|  |  |  | CPK,1 = | 1.5 |  | C0 = | 1.5 | 1.53 | 1.75 | DIN EN 10143
[7 empty] | Ci = | 1.48 | 1.504 | 1.68
Jõutegur küljel 2
|  |  |  | CPK,2 = | 1.5 |  | C0 = | 1.75 | 1.53 | 2 | DIN EN 10143
[7 empty] | Ci = | 1.68 | 1.504 | 1.88
Suunategur küljele 1
|  |  |  | kφ1 = | 3.7525e-33 |  | = cos(radians[45])2
Suunategur külele 2
|  |  |  | kφ2 = | 1 |  | = cos(radians[45])2
Piksekaitse kinnitustele mõjuv tuulejõu joonkoormus küljel 1
|  |  |  | QW,Tr330,1 = | 1.7852e-30 | N/m | = qh · Gq · Gpol · CPK,1 · b · kφ1
= 438,94 · 1,80 · 1,15 · 1,50 · 0,35 · 0,500
Piksekaitse kinnitustele mõjuv tuulejõu joonkoormus küljel 2
|  |  |  | QW,TR330,2 = | 366.9923 | N/m | = qh · Gq · Gpol · CPK,2 · h · kφ2
= 438,94 · 1,80 · 1,15 · 1,50 · 0,27 · 0,500
jäätunud vantidele mõjuv tuulejõud
Tuul kombinatsioonis jäitega
Algandmed
|  |  |  | Ik = | 11.4282 | N/m |  | (vaata jäitekoormuse leidmist)
|  |  |  | d = | 0.0201 | m |  | juhtme läbimõõt
|  |  |  | g = | 9.81 | m/s² |  | raskuskiirendus
|  |  |  | π = | 3.1416
|  |  |  | ρ1 = | 900 | kg/m³ |  | jäite tihedus
|  |  |  | qGGC= | 1056.1485 | N/m² |  | dünaamiline tuulesurve antud juhtmele
|  |  |  | n = | 1 |  |  | lõhiste arv
domineeriva jäitekoormuse korral
|  |  |  | γI = | 1.5
|  |  |  | I1,1 = | 17.1424 | N/m
ekvivalentne lõhisfaasi läbimõõt
|  |  |  | D1,1 = | 0.05363 | m | = Ö(d2 + [{4 · I1,1} / {g · π · ρ1}])
lõhisfaasile mõjuv tuulekoormus
|  |  |  | QW,lõhis = | 56.6407 | N/m | = qGGC · D1,1
Faasile mõjuv tuulekoormus risti tuule korral
|  |  |  | QW,faas,90 = | 56.6407 | N/m | = QW,lõhis · n
|  |  |  | kΦ,A = | 0.5 |  |  | suunategur A. Vantidele
|  |  |  | QW, A = | 28.3204 |  |  | A. Vantidele mõjuv tuulekoormus
|  |  |  | kΦ,B = | 0.5 |  |  | suunategur B. Vantidele
|  |  |  | QW,B = | 28.3204 |  |  | B. Vantidele mõjuv tuulekoormus
domineeriva tuulekoormuse korral
|  |  |  | ΨI = | 0.35
|  |  |  | I1,2 = | 3.9999 | N/m
|  |  |  | D1,2 = | 0.031318 | m
lõhisfaasile mõjuv tuulekoormus
|  |  |  | QW,lõhis = | 33.0768 | N/m | = qGGC · D1,2
Faasile mõjuv tuulekoormus risti tuule korral
|  |  |  | QW,faas,90 = | 33.0768 | N/m | = QW,lõhis · n
|  |  |  | kΦ,A = | 0.5 |  |  | suunategur A. Vantidele
|  |  |  | QW, A = | 16.5384 | N/m |  | A. Vantidele mõjuv tuulekoormus
|  |  |  | kΦ,B = | 0.5 |  |  | suunategur B. Vantidele
|  |  |  | QW,B = | 16.5384 | N/m |  | B. Vantidele mõjuv tuulekoormus
Tuul
Tuul
Tuul
DIN EN 10143
Note on J32: erik: qh*Gq*Gc*Gd
Note on J71: erik: qh*Gq*Gc*Gd
Note on J110: erik: qh*Gq*Gc*Gd
Note on C168: erik: põhimõtteliselt sama, mis on CsCd 50341-1 ptk4.2.2.4.4 Märkus. Vabaltseisvatele (tõmmitsateta) teraspostmastidele on G[pol] tüüpiliseks väärtuseks 1,15. Kas selle kasutamine on ikka tagavara kasuks?
Note on J329: erik: qh*Gq*Gc*Gd

## Koormuste koondtabel
Normatiivsete koormuste koond tabel
juhtum
|  |  |  | tuul |  |  | Jäide | Domineeriva jäite korral |  |  | Domineeriva tuule korral |  |  | Temperatuurikoormused |  |  |  | ehitus ja hooldus | avariikoormused
|  |  | Omakaal | Tuul 1 | Tuul 2 | Tuul 3 |  | Tuul 1 kui jää | Tuul 2 kui jää | Tuul 3 kui jää | Tuul 1 kui jää | Tuul 2 kui jää | Tuul 3 kui jää | -40 | -15 | -5 | +60
|  | ühik | Väärtus | väärtus | väärtus | väärtus | väärtus | väärtus | väärtus | väärtus | väärtus | väärtus | väärtus
Element
(suund mudelis)
post |  | N/m |  | 216.3891 | 216.3891 | 216.3891 | 89.8683 | 266.4311 | 266.4311 | 266.4311 | 266.4311 | 266.4311 | 266.4311
| X | N/m |  | 215.862 | 215.862 | 215.862 |  | 265.7821 | 188.3952 | 266.4311 | 265.7821 | 188.3952 | 266.4311
| Y | N/m |  | 15.0945 | 15.0945 | 15.0945 |  | 18.5853 | 188.3952 | 0 | 18.5853 | 188.3952 | 0
jäikustala |  | N/m |  |  |  |  | 77.076 | [10 empty] | 3kN
| külg 1 (Y+) | N/m |  | 1.8883 | 194.029 | 1.4562e-30 |  | 1.8829 | 193.4746 | 1.452e-30 | 1.8829 | 193.4746 | 1.452e-30
110Tr |  | N/m |  |  |  |  | 133.4945 | [10 empty] | 3kN
| külg 1 (Y+) | N/m |  | 1.6367 | 168.1738 | 1.2621e-30 |  | 1.6981 | 174.4886 | 1.3095e-30 | 1.6981 | 174.4886 | 1.3095e-30
110isol |  | N | 274.68 | 81.1513 | 81.1513 | 81.1513 | 0 | 81.1513 | 81.1513 | 81.1513 | 81.1513 | 81.1513 | 81.1513
| x | N |  | 80.9536 | 57.3827 | 81.1513 |  | 80.9536 | 57.3827 | 81.1513 | 80.9536 | 57.3827 | 81.1513
| y | N |  | 5.6608 | 57.3827 | 0 |  | 5.6608 | 57.3827 | 0 | 5.6608 | 57.3827 | 0
110faas |  | N/m |  |  |  |  | 14.9381
| 1.külje liinid | N/m |  | 28.7783 | 16.3918 | 28.6383 |  | 65.8516 | 37.5082 | 65.5311 | 42.0413 | 23.9462 | 41.8368
| x | N/m |  | 28.7082 | 16.3518 | 28.5685
| y | N/m |  | 2.0075 | 1.1434 | 1.9977
| 2.külje liinid | N/m |  | 28.2209 | 12.3866 | 28.6383 |  | 64.5761 | 28.3434 | 65.5311 | 41.227 | 18.0952 | 41.8368
| x | N/m |  | 28.1522 | 12.3564 | 28.5685
| y | N/m |  | 1.9686 | 0.86404 | 1.9977
330Tr |  | N/m |  |  |  |  | 88.29 | [10 empty] | 3kN
| külg 1 (Y+) | N/m |  | 1.7336 | 178.1371 | 1.3369e-30 |  | 1.6916 | 173.8244 | 1.3045e-30 | 1.6916 | 173.8244 | 1.3045e-30
| külg 2 (X-) | N |  | 100.7217 | 50.6071 | 101.2142 |  | 95.7951 | 48.1318 | 96.2635 | 95.7951 | 48.1318 | 96.2635
330isol |  | N | 470.88 | 421.4033 | 421.4033 | 421.4033 | 0 | 421.4033 | 421.4033 | 421.4033 | 421.4033 | 421.4033 | 421.4033
| x | N |  | 420.3768 | 297.9771 | 421.4033 |  | 420.3768 | 297.9771 | 421.4033 | 420.3768 | 297.9771 | 421.4033
| y | N |  | 29.3956 | 297.9771 | 0 |  | 29.3956 | 297.9771 | 0 | 29.3956 | 297.9771 | 0
330faas |  | N/m |  |  |  |  | 37.4273
| 1.külje liinid | N/m |  | 57.1797 | 32.5688 | 56.9015 |  | 132.5761 | 75.5136 | 131.931 | 84.1681 | 47.941 | 83.7585
| x | N/m |  | 57.0404 | 32.4895 | 56.7629
| y | N/m |  | 3.9887 | 2.2719 | 3.9692
| 2.külje liinid | N/m |  | 56.0722 | 24.6109 | 56.9015 |  | 130.0082 | 57.0625 | 131.931 | 82.5378 | 36.2271 | 83.7585
| x | N/m |  | 55.9356 | 24.551 | 56.7629
| y | N/m |  | 3.9114 | 1.7168 | 3.9692
Piksekaitse kinnitused |  | N/m |  |  |  |  | 70.632 | [10 empty] | 3kN
| külg 1 (Y+) | N/m |  | 1.0119 | 103.9811 | 7.8037e-31 |  | 2.3149 | 237.8654 | 1.7852e-30 | 2.3149 | 237.8654 | 1.7852e-30
| külg2 (X-) | N/m |  | 344.9172 | 173.3019 | 346.6038 |  | 365.2065 | 183.4961 | 366.9923 | 365.2065 | 183.4961 | 366.9923
Piksekaitse liinid |  | N/m |  |  |  |  | 12.1422
| 1.külje liinid | N/m |  | 12.3654 | 7.0432 | 12.3052 |  | 41.4932 | 23.6339 | 41.2913 | 22.7805 | 12.9755 | 22.6697
| x | N/m |  | 12.3353 | 7.026 | 12.2752
| y | N/m |  | 0.86257 | 0.49131 | 0.85837
| 2.külje liinid | N/m |  | 12.1259 | 5.3222 | 12.3052 |  | 40.6895 | 17.8592 | 41.2913 | 22.3393 | 9.805 | 22.6697
| x | N/m |  | 12.0963 | 5.3093 | 12.2752
| y | N/m |  | 0.84586 | 0.37126 | 0.85837
Vandid |  | N/m |  |  |  |  | 11.4282
| A.vandid | N/m |  | 9.1371 | 21.2286 | 10.6143 |  | 24.3789 | 56.6407 | 28.3204 | 14.2367 | 33.0768 | 16.5384
| x | N/m |  | 6.4609 | 15.0109 | 7.5054
| y | N/m |  | 6.4609 | 15.0109 | 7.5054
| B.vandid | N/m |  | 12.0915 | 7.966e-32 | 10.6143 |  | 32.2618 | 2.1254e-31 | 28.3204 | 18.8401 | 1.2412e-31 | 16.5384
| x | N/m |  | 8.55 | 5.6328e-32 | 7.5054
| y | N/m |  | 8.55 | 5.6328e-32 | 7.5054
Note on D4: erik: Mõeldud mittemodelleeritavate elementide omakaalu lisamiseks.

## KOMBINATSIOONID
Nr | Kombinatsioon | Temp | Tuul |  | Jäide |  | Omakaal
|  | C° | γW | ΨW | γI | ΨI | γG
1a_1 | Tuule piirkiirus (tuul juhtmega risti) | -5 | 1.4 | 1 |  |  | 1
1a_2 | Tuule piirkiirus (tuul 45° mastiga) | -5 | 1.4 | 1 |  |  | 1
1a_3 | Tuule piirkiirus (tuul 90° mastiga, piki traaversit) | -5 | 1.4 | 1 |  |  | 1
1b_1 | Minimaaltemperatuur | -40 |  |  |  |  | 1
1b_2 | Maksimaaltemperatuur | +60 |  |  |  |  | 1
1c_1 | Mõõdukas tuule kiirus (tuul_1) | -15 | 1.4 | 0.4 |  |  | 1
1c_2 | Mõõdukas tuule kiirus (tuul_2) | -15 | 1.4 | 0.4 |  |  | 1
1c_3 | Mõõdukas tuule kiirus (tuul_3) | -15 | 1.4 | 0.4 |  |  | 1
2a | Ühtlane piirjäitekoormus | -5 |  |  | 1.4 | 1 | 1
2b | Ebaühtlane piirjäitekoormus, põikpaine | -5 |  |  | 1.4 | α=0.5 (osaliselt) | 1
2c | Ebaühtlane jäitekoormus, pikipaine | -5 |  |  | 1.4 | α1=0.3; α2=0.7 (osaliselt) | 1
2d | Ebaühtlane jäitekoormus, väändepaine | -5 |  |  | 1.4 | α3=0.3; α4=0.7 (osaliselt) | 1
3a_1 | Piirjäitekoormus + vähendatud tuule koormus 1 | -5 | 1 | 0.4 | 1.4 | 1 | 1
3a_2 | Piirjäitekoormus + vähendatud tuule koormus 2 | -5 | 1 | 0.4 | 1.4 | 1 | 1
3a_3 | Piirjäitekoormus + vähendatud tuule koormus 3 | -5 | 1 | 0.4 | 1.4 | 1 | 1
3b_1 | Suur tuulekoormus 1 + mõõdukas jäitekoormus | -5 | 1.4 | 0.7 | 1 | 0.35 | 1
3b_2 | Suur tuulekoormus 2 + mõõdukas jäitekoormus | -5 | 1.4 | 0.7 | 1 | 0.35 | 1
3b_3 | Suur tuulekoormus 3 + mõõdukas jäitekoormus | -5 | 1.4 | 0.7 | 1 | 0.35 | 1
4 | Ehitus ja hoolduskoormused | -15 | γA=1.5 |  |  |  | 1 | Vaja täpsustada koormusi
5a | Avariikoormus (vääne) | -5 | γA=1.5 |  |  |  | 1 | Kahe juhtme katkemine ?
5b | Avariikoormus (piki liini) | -5 | γA=1.0 |  |  |  | 1 | Kõigi ühel pool visangut olevate juhtmete ja maanduse katkemine, tõmme juhtmetes vähendatud, lisaks korrutada leitud β veel 0,8-ga

## mudeli kontroll
Kontrollin mudelis liinide kaugema otsa toereaktsioone
|  |  | 110kV kontroll |  |  |  | 330kV kontroll |  |  |  | 0kV kontroll
|  | A = | 0.000562 | m² |  | A = | 0.001362 | m² |  | A = | 0.000153 | m²
|  | RO = | 34.04 | kN/m³ |  | RO = | 32.86 | kN/m³ |  | RO = | 45.33 | kN/m³
|  | probot = | 0.01913 | kN/m |  | pRobot = | 0.044755 | kN/m |  | pRobot = | 0.0069355 | kN/m
|  | Aarvutuslik = | 0.000562 | m² |  | Aarvutuslik = | 0.001362 | m² |  | Aarvutuslik = | 0.000153 | m²
|  | parvutslik = | 0.019129 | kN/m |  | parvutslik = | 0.044763 | kN/m |  | parvutslik = | 0.0069357 | kN/m
|  | pviga = | 0.0051227 | % |  | pviga = | -0.017227 | % |  | pviga = | -0.0025953 | %
| L: | 360 | 6.887 | kN | L: | 360 | 16.1119 | kN | L: | 360 | 2.4968 | kN
|  | 420 | 8.0348 | kN |  | 420 | 18.7972 | kN |  | 420 | 2.9129 | kN
|  | 210 | 4.0174 | kN |  | 210 | 9.3986 | kN |  | 210 | 1.4565 | kN
|  | 150 | 2.8696 | kN |  | 150 | 6.7133 | kN |  | 150 | 1.0403 | kN
|  | 361.1 | 6.908 | kN |  | 360.92 | 16.1531 | kN |  | 360.92 | 2.5032 | kN | juhtme pikkus mudelis
| 0.41667 | 150.4583 | 2.8783 | kN | 0.41667 | 150.3833 | 6.7305 | kN | 0.41667 | 150.3833 | 1.043 | kN | arvutuslik osa liinist, millelt arvestada kaugema otsa toereaktsiooni
[5 empty] | 110kV viga | 2.4291 | %
[5 empty] | 330kV viga | 3.1655 | %
[5 empty] | 0kV viga | -0.28674 | %

## Varraste kontroll
Masti elementide kontroll vastavalt mudelist saadud maksimaalsetele sisejõududele.
|  |  | γM0= | 1 |  |  | ristlõike kandevõime, olenemata ristlõikeklassist
|  |  | γM1= | 1 |  |  | varda kandevõime üldstabiilsuse suhtes
|  |  | γM2= | 1.25 |  |  | ristlõike kandevõime lähtuvalt terase tõmbetugevusest
Posti kontroll
Sisejõud postis (mudeli element nr.4)
|  |  | NEd = | 976 | kN
|  |  | My, Ed = | 82.2 | kNm
|  |  | Mz, Ed = | 7.05 | kNm
|  |  | VEd = | 5.85 | kN
Ristlõike omadused
|  |  |  | D323,9 x 12,5 |  |  | Posti ristlõige
|  |  | fy = | 355 | Mpa
|  |  | D = | 323.9 | mm |  | läbimõõt
|  |  | T = | 12.5 | mm |  | seina paksus
|  |  | A = | 12229 | mm² |  | pindala
|  |  | Wel = | 916740 | mm3 |  | elastne vastupanumoment
|  |  | i = | 110.2 | mm |  | inertsiraadius
Ristlõike klassi määramine
|  |  | ε = | 0.81 |  |  | Tegur S355 jaoks
|  |  |  | 0.6561 |  | = ε2
|  |  |  | 25.912 |  | = D / T
|  |  | RK= | 1
Stabiilsuse kontroll
Surutud ja painutatud varras
nõtkekontroll
|  |  | L = | 14130 | mm |  |  | varda pikkus
|  |  | μ = | 1 |  |  |  | abitegur
|  |  | Lef = | 14130 | mm | = L · μ |  | nõtkepikkus
|  |  | i = | 110.2 | mm |  |  | inertsiraadius
|  |  | λ = | 128.2214 |  | = Lef / i
|  |  | E = | 210000 | Mpa |  |  | Elastsusmoodul
|  |  | fy = | 355 | Mpa
|  |  | `λ= | 1.6781 |  | = (λ / p) · (fy / E)0.5 |  | tingsaledus
|  |  |  | a |  |  |  | Nõtkekõver
|  |  | α = | 0.21 |  |  |  | Hälbetegur
|  |  | Φ = | 2.0632 |  | = 0.5 · (1 + α · [`λ - 0.2] + `λ2) |  |  | abisuurus
|  |  | χ = | 0.30642 |  | = 1 / (Φ + [Φ2 - `λ2]0.5) |  | nõtketegur
|  |  | Nc,Rd = | 4341.295 | kN | = A · fy / γM0 · 10-3
= 12229 · 355 / 1,0 · 10-3
|  |  | Nb, Rd = | 1330.2509 | kN | = χ · Nc,Rd |  | arvutuslik nõtkekandevõime
|  |  | NEd = | 976 | kN |  |  | arvutuslik koormus
|  |  | tõhusus | 73.3696 | % | Kandevõime on tagatud!
Kontroll paindele
|  |  | Mc,Rd = | 325.4427 | kNm | = Wel · fy / γM0 · 10-6
= 916740 · 355 / 1,0 · 10-6
|  |  | χLT = | 1
|  |  | MEd = | 82.2 | kNm
|  |  | tõhusus | 25.2579 | %
Koosmõju arvestamine
|  |  | αs = | -
|  |  | Ψ = | -
|  |  | Cmy = | 0.9
|  |  | kyy,cal = | 1.5649 |  | = Cmy · (1 + 0.6 · `λ · [NEd / Nb, Rd])
|  |  | kyy,cal = | 1.2962 |  | = Cmy · (1 + 0.6 · [NEd / Nb, Rd])
|  |  | kyy = | 1.2962 |  | =min( kyy,cal ; kyy,cal )
|  |  | kzy = | 0
|  |  | kzz = | 1.2962 |  | = kyy
|  |  | kyz = | 1.2962 |  | = kzz
|  |  | tõhusus | 108.9167 | % | = (NEd / Nb, Rd + kyy · MEd / [χLT · Mc,Rd] + kyz · Mz, Ed / [χLT · Mc,Rd]) · 100
= (976 / 1330,25+1,30 · 82,2 / [1 · 325,44]+1,30 · 7,05 / [1 · 325,44]) · 100
Kandevõime pole tagatud!
Jäikustala kontroll
Sisejõud talas (mudeli element nr.3)
|  |  | NEd = | 27.16 | kN
|  |  | My, Ed = | 14.96 | kNm
|  |  | Mz, Ed = | 1.81 | kNm
|  |  | VEd = | 0.77 | kN
Ristlõike omadused
|  |  |  | D219,1 x 4,0 |  |  | Posti ristlõige
|  |  | fy = | 355 | Mpa
|  |  | D = | 219.1 | mm |  | läbimõõt
|  |  | T = | 4 | mm |  | seina paksus
|  |  | A = | 2703 | mm² |  | pindala
|  |  | Wel = | 142750 | mm3 |  | elastne vastupanumoment
|  |  | i = | 76.1 | mm |  | inertsiraadius
|  |  | M = | 21.2 | kg/m |  | ristlõike meetri kaal
Ristlõike klassi määramine
|  |  | ε = | 0.81 |  |  | Tegur S355 jaoks
|  |  |  | 0.6561 |  | = ε2
|  |  |  | 54.775 |  | = D / T
|  |  | RK= | 3
Stabiilsuse kontroll
Surutud ja painutatud varras
nõtkekontroll
|  |  | L = | 15110 | mm |  |  | varda pikkus
|  |  | μ = | 1 |  |  |  | abitegur
|  |  | Lef = | 15110 | mm | = L · μ |  | nõtkepikkus
|  |  | i = | 76.1 | mm |  |  | inertsiraadius
|  |  | λ = | 198.5545 |  | = Lef / i
|  |  | E = | 210000 | Mpa |  |  | Elastsusmoodul
|  |  | fy = | 4 | Mpa
|  |  | `λ= | 0.27584 |  | = (λ / p) · (fy / E)0.5 |  | tingsaledus
|  |  |  | a |  |  |  | Nõtkekõver
|  |  | α = | 0.21 |  |  |  | Hälbetegur
|  |  | Φ = | 0.54601 |  | = 0.5 · (1 + α · [`λ - 0.2] + `λ2)
|  |  | χ = | 0.98308 |  | = 1 / (Φ + [Φ2 - `λ2]0.5) |  | nõtketegur
|  |  | Nc,Rd = | 959.565 | kN | = A · fy / γM0 · 10-3
= 6440 · 355 / 1,0 · 10-3
|  |  | Nb, Rd = | 943.3275 | kN | = χ · Nc,Rd |  | arvutuslik nõtkekandevõime
|  |  | NEd = | 1.81 | kN |  |  | arvutuslik koormus
|  |  | tõhusus | 0.19187 | % | Kandevõime on tagatud!
Kontroll paindele
|  |  | Mc,Rd = | 50.6762 | kNm | = Wel · fy / γM0 · 10-6
= 208110 · 355 / 1,0 · 10-6
|  |  | χLT = | 1
|  |  | MEd = | 14.96 | kNm
|  |  | tõhusus | 29.5207 | %
Koosmõju arvestamine
|  |  | αs = | -
|  |  | Ψ = | -
|  |  | Cmy = | 0.9
|  |  | kyy,cal = | 0.90029 |  | = Cmy · (1 + 0.6 · `λ · [NEd / Nb, Rd])
|  |  | kyy,cal = | 0.90104 |  | = Cmy · (1 + 0.6 · [NEd / Nb, Rd])
|  |  | kyy = | 0.90029 |  | =min( kyy,cal ; kyy,cal )
|  |  | kzy = | 0
|  |  | kzz = | 0.90029 |  | = kyy
|  |  | kyz = | 0.90029 |  | = kzz
|  |  | tõhusus | 29.9845 | % | = (NEd / Nb, Rd + kyy · MEd / [χLT · Mc,Rd] + kyz · Mz, Ed / [χLT · Mc,Rd]) · 100
= (1,81 / 1555,05+0,90 · 14,96 / [1 · 73,88]+0,90 · 1,81 / [1 · 73,88]) · 100
Kandevõime on tagatud!
110kv Traaversi kontroll
Sisejõud talas (mudeli element nr...)
|  |  | NEd = | 27.16 | kN
|  |  | My, Ed = | 14.96 | kNm
|  |  | Mz, Ed = | 1.81 | kNm
|  |  | VEd = | 0.77 | kN
A=
|  |  |  | UPE 200 |  |  | Wel,z =
|  |  | fy = | 355 | Mpa |  | ristlõike laius
|  |  | b = | 75 | mm |  | ristlõike kõrgus
|  |  | h = | 200 | mm |  | Ristlõike klassi määramine seinale
|  |  | tf = | 11.5 | mm |  | vöö paksus
|  |  | bf =#usb =h =Ϩmaterjali voolavuspiirϩristlõike laiusϪristlõike kõrgusϫ""Rimaterjali voolavuspiir | 66.5 | mm |  | vöö laius
|  |  | tw = | 8.5 | mm |  | seina paksus
|  |  | hw = | 177 | mm |  | seina kõrgus
|  |  | = 2 · (Iz,p + Ap · [d / 2 + Ss]2) | 28.1 | mm
|  |  | = 2 · Ap | 3220 | mm² |  | pindala | #N/A
|  |  | Iz,p = | 19100000 | Iy,p =
|  |  | Wel,y,p = | 1480000 | Iy,p =
|  |  | Wel,z,p = | 191000 | profiilide vahekaugus |  | elastne vastupanumoment
|  |  | Ap = | 27000 | profiilide vahekaugus
|  |  | i = | 77 | mm |  | inertsiraadius
|  |  | M = | 25.3 | kg/m |  | ristlõike meetri kaal
Profiili omadused
|  |  | d = | 323 | mm |  | Liitristlõike omadused
|  |  | b = | 473 | mm
|  |  | Iy = | 6440 | mm² | = 2 · Iy,p
|  |  | Iz = | 38200000 | Iy,p = | Ss =
|  |  | mm⁴ | 234466150.4 | Iy,p = | = Wel,y,p · 2
|  |  | mm³ | 382000 | profiilide vahekaugus | = Iz · 2 / b
|  |  | Wel,y = | 991400.2131 | profiilide vahekaugus | c
Ristlõike klassi määramine vööle
|  |  | ε = | 0.81 |  |  | Tegur S355 jaoks
|  |  | 83ε= | 58.32
|  |  | c/t= | 67.23
|  |  | 72ε= | 100.44
|  |  | = hw / tw | 20.8235 |  | = bf / tf
|  |  | RKv= | 1
124ε=
|  |  | ε = | 0.81 |  |  | Tegur S355 jaoks
|  |  | 10ε= | 7.29
|  |  | 14ε= | 8.1
|  |  | Profiili ristlõike klass | 11.34
|  |  | = hw / tw | 5.7826 |  | 9ε=
|  |  | = max(RKv ; RKs ; 3 ) | 1
RKs=
|  |  | RK= | 3 |  | Traaversi stabiilsuse kontroll
Surutud varda kandevõime
Painutatud varda kandevõime. Telg y-y
iy =
|  |  | L = | 15110 | mm |  |  | varda pikkus
|  |  | μ = | 1 |  |  |  | abitegur
|  |  | Lef = | 15110 | mm | = Lef / iy |  | nõtkepikkus
|  |  | = μ · L | 77.0174 | mm |  |  | inertsiraadius
|  |  | λ = | 196.1895 |  | = 2703 · 355 / 1,0 · 10-3
|  |  | E = | 210000 | Mpa |  |  | Elastsusmoodul
|  |  | fy = | 355 | Mpa
|  |  | `λ= | 2.5676 |  | = (λ / p) · (fy / E)0.5 |  | tingsaledus
|  |  |  | kontrollin postide vahlist osa max. momendi kohal |  |  |  | Nõtkekõver
|  |  | α = | 0.49 |  |  |  | Hälbetegur
|  |  | Φ = | 4.3764 |  | = 0.5 · (1 + α · [`λ - 0.2] + `λ2)
|  |  | χ = | 0.12626 |  | = 1 / (Φ + [Φ2 - `λ2]0.5) |  | nõtketegur
|  |  | Nc,Rd = | 2286.2 | kN | = A · fy / γM0 · 10-3
= (Iy / A)0.5
|  |  | Nb, Rd = | 288.6459 | kN | = χ · Nc,Rd |  | arvutuslik nõtkekandevõime
|  |  | NEd = | 27.16 | kN |  |  | arvutuslik koormus
|  |  | tõhusus | 9.4095 | % | Kandevõime on tagatud!
Painutatud varda kandevõime. Telg z-z
Koosmõju tegurite leidmine.
Koosmõju arvestamine.
Traaversi ristlõige
Lihtsustused toruprofiilidest varrastele: *kiivetegur χLT =1 *kyy määratakse tabelist 12.24a [Ins.Kr.] *kzy=0
Siirduvate sõlmedega raamide varrastel võib võtta Cmy=0,9.
Kas kehtib ka siin?
Märkus. Ristlõikes töötab koos 2 profiili.
d
y
z
b

## Ristlõiked
Postide võimalikud ristlõiked
Nimi | D | T | M | A | Au | I | W | Wp | i | Iv | Wv
| mm | mm | kg/m | mm2 x 102 | m2/m | mm4 x 104 | mm3 x 103 | mm3 x 103 | mm x 10 | mm4 x 104 | mm3 x 103
D273,0 x 12,5 | 273 | 12.5 | 80.3 | 102.3 | 0.858 | 8697.45 | 637.18 | 848.9 | 9.22 | 17394.9 | 1274.35
D323,9 x 4,0 | 323.9 | 4 | 31.6 | 40.2 | 1.018 | 5143.16 | 317.58 | 409.37 | 11.31 | 10286.33 | 635.15
D323,9 x 5,0 | 323.9 | 5 | 39.3 | 50.09 | 1.018 | 6369.42 | 393.3 | 508.53 | 11.28 | 12738.85 | 786.59
D323,9 x 6,0 | 323.9 | 6 | 47 | 59.92 | 1.018 | 7572.47 | 467.58 | 606.43 | 11.24 | 15144.93 | 935.16
D323,9 x 6,3 | 323.9 | 6.3 | 49.3 | 62.86 | 1.018 | 7928.9 | 489.59 | 635.56 | 11.23 | 15857.79 | 979.18
D323,9 x 8,0 | 323.9 | 8 | 62.3 | 79.39 | 1.018 | 9910.08 | 611.92 | 798.51 | 11.17 | 19820.16 | 1223.84
D323,9 x 10,0 | 323.9 | 10 | 77.4 | 98.61 | 1.018 | 12158.34 | 750.75 | 985.67 | 11.1 | 24316.68 | 1501.49
D323,9 x 12,5 | 323.9 | 12.5 | 96 | 122.29 | 1.018 | 14846.53 | 916.74 | 1212.78 | 11.02 | 29693.05 | 1833.47
D406,4 x 6,3 | 406.4 | 6.3 | 62.2 | 79.19 | 1.277 | 15849.43 | 779.99 | 1008.59 | 14.15 | 31698.86 | 1559.98
D406,4 x 8,0 | 406.4 | 8 | 78.6 | 100.13 | 1.277 | 19873.89 | 978.05 | 1269.95 | 14.09 | 39747.78 | 1956.09
D406,4 x 10,0 | 406.4 | 10 | 97.8 | 124.53 | 1.277 | 24475.81 | 1204.52 | 1571.66 | 14.02 | 48951.62 | 2409.04
D406,4 x 12,5 | 406.4 | 12.5 | 121 | 154.68 | 1.277 | 30030.66 | 1477.89 | 1940.12 | 13.93 | 60061.32 | 2955.77
D457,0 x 6,3 | 457 | 6.3 | 70 | 89.2 | 1.436 | 22654.16 | 991.43 | 1279.81 | 15.94 | 45308.31 | 1982.86
D457,0 x 8,0 | 457 | 8 | 88.6 | 112.85 | 1.436 | 28446.36 | 1244.92 | 1612.98 | 15.88 | 56892.71 | 2489.83
D457,0 x 10,0 | 457 | 10 | 110 | 140.43 | 1.436 | 35091.32 | 1535.73 | 1998.42 | 15.81 | 70182.63 | 3071.45
D457,0 x 12,5 | 457 | 12.5 | 137 | 174.55 | 1.436 | 43144.8 | 1888.17 | 2470.4 | 15.72 | 86289.59 | 3776.35
D508,0 x 6,3 | 508 | 6.3 | 78 | 99.3 | 1.596 | 31246.48 | 1230.18 | 1585.81 | 17.74 | 62492.96 | 2460.35
D508,0 x 8,0 | 508 | 8 | 98.7 | 125.66 | 1.596 | 39279.95 | 1546.45 | 2000.17 | 17.68 | 78559.91 | 3092.91
Jäikustala võimalikud ristlõiked
Nimi | D | T | M | A | Au | I | W | Wp | i | Iv | Wv
| mm | mm | kg/m | mm2 x 102 | m2/m | mm4 x 104 | mm3 x 103 | mm3 x 103 | mm x 10 | mm4 x 104 | mm3 x 103
D93,7 x 8,0 | 93.7 | 8 | 36.6 | 46.67 | 0.609 | 2015.54 | 208.11 | 276.05 | 6.57 | 4031.07 | 416.22
D193,7 x 10,0 | 193.7 | 10 | 45.3 | 57.71 | 0.609 | 2441.59 | 252.1 | 337.79 | 6.5 | 4883.18 | 504.2
D193,7 x 12,5 | 193,7 | 12.5 | 55.9 | 71.16 | 0.609 | 2934.31 | 302.97 | 411.07 | 6.42 | 5868.62 | 605.95
D219,1 x 4,0 | 219.1 | 4 | 21.2 | 27.03 | 0.688 | 1563.84 | 142.75 | 185.09 | 7.61 | 3127.67 | 285.5
D219,1 x 4,5 | 219.1 | 4.5 | 23.8 | 30.34 | 0.688 | 1747.24 | 159.49 | 207.27 | 7.59 | 3494.48 | 318.98
D219,1 x 5,0 | 219.1 | 5 | 26.4 | 33.63 | 0.688 | 1928.04 | 176 | 229.24 | 7.57 | 3856.08 | 351.99
D219,1 x 6,0 | 219.1 | 6 | 31.5 | 40.17 | 0.688 | 2281.95 | 208.3 | 272.54 | 7.54 | 4563.89 | 416.6
D219,1 x 6,3 | 219.1 | 6.3 | 33.1 | 42.12 | 0.688 | 2386.14 | 217.81 | 285.37 | 7.53 | 4772.28 | 435.63
D219,1 x 8,0 | 219.1 | 8 | 41.7 | 53.06 | 0.688 | 2959.63 | 270.16 | 356.68 | 7.47 | 5919.26 | 540.33
D219,1 x 10,0 | 219.1 | 10 | 51.6 | 65.69 | 0.688 | 3598.44 | 328.47 | 437.56 | 7.4 | 7196.88 | 656.95
D219,1 x 12,5 | 219.1 | 12.5 | 63.7 | 81.13 | 0.688 | 4344.58 | 396.58 | 534.2 | 7.32 | 8689.16 | 793.17
110kv traaversi võimalikud ristlõiked | Au: http://www.structural-drafting-net-expert.com/steel-sections-Europe-UPN.html
Tabel on vigane!!! . & , tekitavad kuupäevad
Designation | D: Dimensions; I: Area; W: Weight; Wp: Dimensions for detaling |  | Surface |  | axis y-y |  |  |  |  | axis z-z |  |  |  | ss | ll | lw | ys | ym
per meter
| h | b | tw | tf | r | A | G | hi | d | ø | emin | emax | AL | AG | ly | Wel.y | Wpl.y | iy | Ayz | lz | Wel.z | Wpl.z | iz
| mm | mm | mm | mm | mm | mm2 | kg/m | mm | mm |  | mm | mm | m2/m | m2/t | mm4x104 | mm3x103 | mm3x103 | mm | mm2 | mm4x104 | mm3x103 | mm3x103 | mm | mm | mm4x104 | mm6x109 | mm | mm
UPE 200 | 200 | 80 | 6 | 11.0 | 13 | 2900 | 22.80 | 178 | 152 | M20 | 46 | 47 | 0.70 | 30.60 | 1909 | 190.9 | 220.1 | 81.1 | 1350 | 187.3 | 34.43 | 63.28 | 2013-04-25 | 2013-06-24 | 1989-08-01 | 11.00 | 2013-06-25 | 54.1
UPE 220 | 220 | 85 | 1900-01-05 09:36 | 12.0 | 13 | 3390 | 26.60 | 196 | 170 | M22 | 47 | 49 | 0.76 | 28.43 | 2682 | 243.9 | 281.5 | 89.0 | 1581 | 246.4 | 42.51 | 78.25 | 27.0 | 2013-01-26 | 2013-05-12 | 17.61 | 27.0 | 57.0
UPE 240 | 240 | 90 | 7.0 | 2013-05-12 | 15 | 3850 | 30.20 | 215 | 185 | M24 | 47 | 51 | 0.81 | 26.89 | 3599 | 299.9 | 346.9 | 96.7 | 1877 | 310.9 | 50.08 | 92.18 | 2013-04-28 | 2013-03-28 | 15.14 | 26.42 | 2013-09-27 | 59.1
UPE 270 | 270 | 95 | 2013-05-07 | 2013-05-13 | 15 | 4480 | 35.20 | 243 | 213 | M27 | 48 | 50 | 0.89 | 25.34 | 5255 | 389.2 | 451.1 | 108.3 | 2223 | 401.0 | 60.69 | 111.6 | 2013-09-29 | 2013-08-29 | 19.91 | 43.55 | 2013-09-28 | 61.4
UPE 300 | 300 | 100 | 2013-05-09 | 15.0 | 15 | 5660 | 44.40 | 270 | 240 | M27 | 50 | 55 | 0.97 | 21.78 | 7823 | 521.5 | 613.4 | 117.6 | 3029 | 537.7 | 75.58 | 136.6 | 2013-08-30 | 33.3 | 31.52 | 72.66 | 2013-09-28 | 60.3

## Sõlmede dimensioneerimine
Sõlmede dimensioneerimine
Toesõlm
Jäikustala ühendus postiga
110kV Traaversi ühendus postiga
330kV Traaversi ja piksekaitse kinnituste ühendus postiga
Vantide kinnitused
ühendus vundamendiga
ühendus postiga
Jätkusõlmed
Posti jätkud
110 kV traaversi jätk
330kV traaversi jätk